南方医科大学第五附属医院电梯维保服务项目市场调研用户需求书

- 一、项目概述

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院电梯维保服务项目

2.项目概况：南方医科大学第五附属医院的医技楼、内科楼、外科楼、妇儿楼、感染楼及云星楼及朝阳门诊共18台电梯进行维护保养事宜。具体分布详见下表：

医院电梯明细表

| 序号 | 品牌 | 型号 | 楼层 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西子奥的斯（医技楼1号电梯） | XO-STAR-H1600/1.5-JX | 6层 | 1.5m/s |
| 2 | 西子奥的斯（医技楼2号电梯） | XO-STAR-H1600/1.5-JX | 7层 | 1.5m/s |
| 3 | 杭州西奥电梯（医技楼3号电梯） | XO-CONZZ | 6层 | 1.5m/s |
| 4 | 西子奥的斯（医技楼4号电梯） | XO-STAR-H1600/1.5-JX | 7层 | 1.5m/s |
| 5 | 西子奥的斯（外科楼5号电梯） | XO-STAR-H1600/1.5-JX | 8层 | 1.5m/s |
| 6 | 西子奥的斯（外科楼6号电梯） | XO-STAR-H1600/1.5-JX | 8层 | 1.5m/s |
| 7 | 西子奥的斯（内科楼7号电梯） | XO-STAR-H1600/1.5-JX | 8层 | 1.5m/s |
| 8 | 西子奥的斯（内科楼8号电梯） | XO-STAR-H1600/1.5-JX | 8层 | 1.5m/s |
| 9 | 杭州西奥电梯（妇儿楼9号电梯） | XO-CONZZ | 8层 | 1.75m/s |
| 10 | 杭州西奥电梯（妇儿楼10号电梯） | XO-CONZZ | 8层 | 1.75m/s |
| 11 | 柳州市升立电梯（门诊部） | TOEC-40 | 8层 | 1.0m/s |
| 12 | 菱王电梯（云星楼） | LTB | 4层 | 1.0m/s |
| 13 | 菱王电梯（云星楼） | LTW | 4层 | 1.0m/s |
| 14 | 日立电梯 | MCA-B1600-2S60 | 4层 | 1.0m/s |
| 15 | 日立电梯 | MCA-B1600-2S60 | 4层 | 1.0m/s |
| 16 | 西子西奥 | TKB | 8层 | 1.75m/s |
| 17 | 西子西奥 | TKB | 8层 | 1.75m/s |
| 18 | 西子西奥 | TKB | 8层 | 1.75m/s |

3.项目类别：服务类

4.项目预算（限价）金额及建议招标方式：

1）维保费用预算（限价）金额：    万元/年（含驻场人员费用，驻场人员社保、200元以下（含200元）零配件费用、意外险等一切费用由维保单位承担），两年合计：     万元。

2）200元以上（不含200元）常用零配件限价：单价限价详见《医院200元以上（不含200元）电梯常用零配件报价表》，零配件报价包含材料费、人工费、安装调试、税费等一切费用。更换的零配件保修期为1年，更换的零配件后1年内出现故障、损坏，由公司免费维修、更换。（备注：200元以上（不含200元）常用零配件的报价不纳入电梯维保费用预算中）

5.电梯保险：维保单位须给医院18台电梯购买电梯责任险，每台电梯保险保额不低于500万元，保险费用由维保单位承担。

6.服务期限：服务期为自合同签订之日起两年，第一年服务期满，如成交人各项综合考核达标，本合同自动延续1年。如考核不达标，院方有权不予续签第二年服务合同，并重新启动相关采购程序。如合同顺延一年，服务项目的数量、金额、付款方式、服务质量标准等应按本合同约定执行，如有变动，双方应另行签订补充协议。

7.服务期费用增减：2年服务期内，如遇院方将旧电梯更换成新电梯或朝阳街门诊搬迁，维保单位须按成交价减去新电梯保修期内的维保费用和朝阳街门诊电梯的维护费用。

8.履约保证金：

维保单位须在合同签订 10 个工作日内，缴纳伍仟元履约保证金，合同到期经院方检查所有电梯无故障及经院方确认维保单位无任何违约情形,无息退还。

9.资金：自筹资金

10.驻场人员：维保单位须安排1名持《特种设备作业人员证》（电梯维修）人员在医院驻场。

11.公司资质要求

11.1特种设备安装改造维修许可证C级及以上资质证书；

11.2驻点人员持有的质量技术监督局颁发维保人员操作证。

11.3不接受联合体，不允许分包、转包。

12.服务地址：广州市从化区从城大道566号和朝阳街1号

13服务范围及配件费：为医院电梯维护保养项目，包括电梯设备的日常维护、定期保养、故障修复，单件配件费200元（含200元）以下，由维保单位免费提供。

14.项目内容一览表

| 内容 | 数量 | 单价（元/年） | 小计（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院电梯维保服务项目 | 住院部18台，朝阳门诊1台，共17台电梯，其中云星楼无机房电梯还在保修期 | 1台电梯每年维保费用： 元/年 | 18台电梯维保费用： 元/年 | 单件配件费200元（含200元）以下，由维保单位免费提供 |
| 电梯驻场人员 | 1人 | 驻场人员费用： 元/年 |  |  |
| 合计金额： |  | 元/年 |  |  |

注：以上报价包含服务费、驻场费及管理费、电梯保险费、单件200元（含200元）以下配件费、税费等在项目过程中可预见和不可预见的费用。

二、电梯日常维护保养标准

- 维保单位不能将成交承保的电梯对外分包、转包，并按国家规定的电梯维修保养规程进行保养工作。完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好每日巡查记录。实施日常维护后的电梯应符合«电梯规范»等技术要求。DB11/418及TSG5001之要求。日常维护保养标准；实施日常维护后的电梯应符合«电梯规范»（GB/T18775）GB7588、GB16899、TSGT5001、TSGT9001相关文件规定。

三、电梯日常维护保养总体服务要求

1.维保单位对维护保养的电梯的安全性能负责，按照维护保养合同、《广州市电梯安全管理办法》、《广东省电梯使用安全条例》以及相关的法律法规、安全技术规范和标准的规定对电梯进行维护保养，确保维护保养质量，依据法律法规和院方委托事项履行安全管理义务，并承担相应的责任。

2.根据广州质量技术监督局要求，对每台电梯进行维护保养，维护保养内容定期对电梯进行维护保养，并且按照《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》要求填写记录，为每台电梯建档。

3.维保单位提供维保单位服务热线电话及项目负责人电话，提供24小时维保服务。

4.提供365天×24小时召修和应急服务，发生电梯困人故障时，要求10分钟内维保人员到达现场处置；其他故障召修时，要求20分钟内维保人员到达现场处理，确保电梯的应急服务及安全。一般故障处理（包括更换易损零部件）停梯时间不超过2小时；需更换电子板等电器元件的故障处理停梯时间不超过4小时；属中修范畴（如更换平层感应器、显示板、安全开关、门机、接触器、编码器等）的故障处理停梯时间不超过12小时；属大修范畴（如维修主机、主板、轿厢、安全绳、钢丝绳等）的故障处理停梯时间不超过24小时。

5.确保电梯24小时应急响应，按中国电梯安全标准（GB－75888 标准）及电梯生产厂家的工艺和规范，对设备、机房、隔音层、门坎、分割横梁、井道、井道底坑进行常规检查、润滑、清洁、调校、测试、防锈、防腐蚀保养处理等工作，并根据设备状态要求修理或更换零部件，以确保电梯正常、安全、有效地运行。

6.保养期内，按广州市质量技术监督局《特种设备安全监察条例》要求和《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》（不少于所列项目）规定进行维护保养，以及约定的保养项目、时间进行工作。每次保养工作完毕，应在《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》上签名确认。

7.在合同期内，需提供全方位的维修及保养服务，若电梯发生故障，需更换零配件，在单件200元（含200元）以内的零配件由维保单位免费提供零配件并维修和安装。超过200元（不含200元）以上的零配件，成交单位需提前向院方发出维修更换零件通知书，院方按医院相关流程进行评定及更换。

8.维保单位每年对维护保养的电梯进行一次全面检修并提交使用状况检查报告，以确保电梯安全运行及符合技术监督局的检查要求。

9.维保单位需具备多品牌电梯的系统结构和核心技术（含软件升级能力）维保电梯的全部维修能力，保证电梯正常运行，按要求提供维修保养计划。

10.储存合理数量的电梯原厂备件，并且24小时可随时取用，以备及时的更换，电梯配件要求更换的零部件需是全新原厂正货（有出厂合格证），不能用仿制品和维修翻新品取代。

11.每月由维护单位保养专业人员对电梯进行二次常规检查和例行保养，按国家行业标准和维保单位保养规范方案进行全面的维修保养，确保电梯正常运行；维保单位应对合同范围内的设备每季度调整一次并每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合政府部门的“年检”同时进行。每次例行维护保养和维修后，维保单位须填写《电梯保养报告书》交院方签字确认。

12.在电梯维修、保养工作期间，需放置醒目的围蔽标牌提示或张贴温馨提示告知。负责联系、协助电讯部门并确保梯内电话畅通。

13.电梯保养期内，保证电梯的正常运行。因维保单位违反操作规程而造成电梯损坏，其维修费由维保单位全额承担。因维保单位保养不善而引起的事故责任和造成院方的直接经济损失，由维保单位承担全部责任。

14.电梯保养期内，电梯出现紧急状况或院方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，维保单位需立即作出响应和采取相应措施，确保电梯的正常运行。

15.电梯轿厢内部和顶部出现污损要及时清理，需定期清理井底，如电梯井底受水淹时应及时清除积水，必要时院方给予配合。

16.维保单位必须严格按照政府要求及《广东省电梯使用安全条例》，定期对电梯向电梯检验检测机构提出定期检验申请，办理年审，并确保电梯年检通过。

17.电梯维保在合同期内,成交单位须承担因维保不到位原因造成的安全责任和造成的经济损失。

四、电梯维护保养项目及要求(按国标执行）

按照月、季、年度划分对电梯系统的维保要求见下表，包括但不限于下述要求：

A1  	15个自然日一次维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 其他项目 | / |

A2   季度维保项目（内容）和要求 （除符合 A1 的要求外，还应当符合表 A2 的要求）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 其他项目 | / |

A3半年度保养项目内容及要求 （除符合 A2 的要求外，还应当符合表 A3 的要求）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 其他项目 | / |

A4    年度保养项目内容及要求(除符合 A3 的要求外，还应当符合表 A4 的要求)

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每 2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：

(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验， 没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准 的应当符合行业标准、企业标准；

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”， 应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

五、考核主要条款实施细则：

1.维保单位应按照国家、地方及行业相关规定对以上电梯系统提供标准的保养服务，即15个自然日一次例行保养，每季度一次全面检查，每年二次对设备进行综合性安全确认和检修调整（中小修，）确保电梯系统处于良好的运行状态，并做好设备机房的清洁卫生与环境管理。

2.在合同期内，需提供全方位的维修及保养服务，若电梯发生故障，需更换零配件，在单件200元（含200元）以内的零配件由维保单位免费提供零配件并维修和安装。超过单件200元（不含200元）以上的零配件，成交单位需提前向院方发出维修更换零件通知书，院方按医院相关流程进行评定及更换。

3.维保单位应按日常维护保养项目（内容）和要求对电梯进行维护保养，并对应建立维护保养和故障记录；

4.工作人员必须持有《特种设备作业人员证》，单个项目承接维保电梯数量15台，至少有 1 人作为该项目电梯驻场维保人员，配合院方电梯安全管理员承担对应安全管理职责，并购买人身意外保险；

5.自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全；

6.随时听取院方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检，因维护保养原因导致电梯年检不合格的， 由维保单位负责整改完成，并承担其复检费用。

7.在电梯的维保中，维保单位提供一台电梯一年不少于24 次的例行保养、1 次半年的专项保养、1次全年的专项保养；未按约定时间保养的，扣除当月该台电梯的全额维保费用，因此造成电梯事故的，由维保单位承担全部赔偿责任；保养完成及时填写保养记录，保养记录必须真实有效，并于1周内送院方相关人员签字确认，院方抽查因维保单位原因不能提供签字确认的保养记录的，扣除当月维保费用20元/台/次；保养完成后当日更新电梯轿厢内公示信息，院方抽查未及时更新信息的，扣除当月维保费用20元/台/次；

8.维保单位对电梯机房每月不少于2次巡查签到，院方抽查每缺少一次扣除当月维保费50元/次；维保单位对机房门上锁负有管理责任，发现门锁故障第一时间上报，院方抽查未上锁且无书面证明上报故障的，扣除当月维保费用50元/次；

9.当电梯发生故障时，维保单位维修人员在 20 分钟内到达维修现场，当电梯发生关人故障时、维保单位维修人员在10分钟内到达现场并将人放出；未在规定时间到场或到场未报到的，扣除当月维保费用100元/次。

10.在接到院方紧急召修后，以最快速度在20分钟内及时派员赶赴现场排除故障；一般故障2小时内解决，较大故障24小时内解决，重大故障最长不超过72小时；故障未处理完毕，维保人员不得离场；超时未处理完成故障问题无正当理由的扣除当月维修保费用200元/次。

11.维保单位维修人员必须具有客货电梯维保服务 2 年以上专业技术经验人员负责维修保养，并在院方进行备案备查。维保单位维修人员的人身保险、安全防护等事项均由维保单位负责。

12.维保单位提供详细的维保计划及记录、报告等；每月28日前提供下月维保计划，维保前2天通知院方相关人员，便于出通知告知使用人，每漏报1次扣除当月维保费用30元/次。

13.维保单位在进行维保及维修时必须进行牢靠的围栏隔离警示，且日常维护保养与维修的隔离围栏必须有明显的文字及颜色区分，让使用人容易辨识是在维修还是在保养；警示围栏设置位置包括但不限于1层及以下楼层层门外、保养或维修的楼层层门外，招标方抽查发现少设置1处扣除当月维保费用50元/次。

14.维保单位在保养电梯时招标方电梯管理员（持证）有权进行全程监督，维保单位必须无条件配合。

### 六、电梯驻场人员要求

1.驻场时间：每天提供8小时驻场服务，上午8时到12时，下午14时到18时（包括节假日），全年365天24小时应急响应服务。

2.驻场电梯维修人员持有特种设备作业人员资格证，必须严格按照国家特种设备安全规范和标准执行，其休息和工作场所内用电应做到规范安全，不得擅自安装电线，增设用电插座和照明器。

- 3.当电梯发生关人故障时、成交单位维修人员在10分钟内到达现场并将人放出；驻场人员接到电梯故障应急报修，应在20分钟内赶到现场，在每次维修保养工作完毕后，填写维修保养记录并报告给医院电梯管理人员。

附表1

| 内容 | 数量 | 单价（元/年） | 小计（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院电梯维保服务项目 | 住院部18台，朝阳门诊1台，共17台电梯 | 1台电梯每年维保费用： 元/年 | 18台电梯维保费用： 元/年 | 单件配件费200元（含200元）以下，由维保单位免费提供 |
| 电梯驻场人员 | 1人 | 驻场人员费用： 元/年 |  |  |
| 合计金额： |  | 元/年 |  |  |

附表2

《医院200元以上（不含200元）电梯常用零配件报价表》

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 市场调研报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 2 | 主机 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 3 | 变压器 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 4 | 编码器 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 5 | 外呼显示板 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 6 | 轿厢显示板 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 7 | 光电开关 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 8 | 门机板 | 适用医院所有电梯 | 套 |  |  |
| 9 | 门锁 | 适用医院所有电梯 | 套 |  |  |
| 10 | 张紧轮 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 11 | 导向轮 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 12 | 定位轮 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 13 | 变频器维修 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 14 | 主板 | 适用医院所有电梯 | 套 |  |  |
| 15 | 接触器 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 16 | 对讲机 | 适用医院所有电梯 | 套 |  |  |
| 17 | 应急电源 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 18 | 光幕 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 19 | 门机 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 20 | 门刀 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 21 | 缓冲器 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 22 | 导靴 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 23 | 安全触板 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 24 | 门机皮带 | 适用医院所有电梯 | 条 |  |  |
| 25 | 主机维修 | 适用医院所有电梯 | 次 |  |  |
| 26 | 门挂板 | 适用医院所有电梯 | 块 |  |  |
| 27 | 补偿链安装(包材料） | 适用医院所有电梯 | 米 |  | 如单次使用不超200元则不收费 |
| 28 | 钢丝绳 | 适用医院所有电梯 | 米 |  | 如单次使用不超200元则不收费 |
| 29 | 裁短钢丝绳 | 适用医院所有电梯 | 米 |  |  |
| 30 | 轿厢铝合金地板 | 适用医院所有电梯 | 台 |  |  |
| 31 | 门板维修 | 适用医院所有电梯 | 层 |  |  |
| 32 | 反绳轮 | 适用医院所有电梯 | 只 |  |  |
| 33 | 曳引轮 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 34 | 制动器 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 35 | 夹绳器 | 适用医院所有电梯 | 个 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |