南方医科大学第五附属医院

洁净恒温恒湿系统项目

院内采购文件

项目编号：NYWYH20220038

日 期：2022年8月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分  用户需求书	3

第三部分  资料整理注意事项	12

第四部分  相关格式文件(含评分自查表）	13

第五部分 合同模板	29

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，近期拟对洁净恒温恒湿系统进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购需求

1.项目编号：NYWYH20220038

2.项目名称：南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统项目

3.项目限价：36万元

4.采购内容及要求：详见附件1采购文件第二部分用户需求书。

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2022年8月30日下午17点30分，

2.报名方式：电子邮件报名。

3.报名所需提供资料及要求：详见公告附件3报名资料。

*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

5.疫情防控要求：参加评审会议供应商必须无流行病学史，需提供健康码绿码、行程码绿码、72小时核酸检测结果阴性。(如有最新防疫政策要求，按最新的政策要求执行）

三、供应商资质要求

1.必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构参与响应的的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书）；

2.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟)；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名

单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）；

6. 供应商应具备相关主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并持有有效的安全生产许可证。（提供相关证件复印件，并加盖公章）

7.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）

8.本项目不接受联合体。（提供声明函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）。

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

四、联系方式

冯老师：020-61780580（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

侯老师：020-61780086（项目需求咨询）

刘老师：020-61780096（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2022年8月25日

- 用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统项目

2.资金来源：自筹资金

3.项目预算：36万元。

4.报价说明：报价包含但不限于项目电气部分、通风空调部分、整体系统安装、完成后取得第三方有资质检测公司的出具的合格报告、设计、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件等发生的所有含税费用。本合同履行期间合同总金额不变。

4.1电气部分：配电箱、电力电缆、配管、配线等13项含税费用；

4.2通风空调部分：风冷恒温恒湿空调机（含室外机）、直膨型空气调节机组 (含室外机）、加湿器、离心式管道风机、铜管、净化风管、送风口、百叶等34项含税费用；

4.3整体系统安装、完成后取得第三方有资质检测公司的出具的合格报告等含税费用。

二、项目参数需求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气部分 |  |  |  |
| # 1 | # 配电箱 | # 1.名称:恒温恒湿系统控制柜 2.包含空调自控系统 3.安装方式:悬挂式 # 4.主要技术参数： - 产品符合GB7521、JB/T9666等中国国家标准及国际标准； - ▲电箱内元器件应有“3C”认证； - 配电箱箱（柜）体（室内配电箱不打开箱门时的防护等级不小IP40、室外配电箱不打开箱门时的防护等级不小IP54）； - 零排和地排的电流容量必须经过计算选择满足规范要求；箱（柜）的盖、门、覆板等处装有电器并需开启的，均应以裸铜软线与接地的金属架构可靠连接并有防松装置。箱（柜）的过门线为RV软线，并外套缠绕管。箱（柜）内电气开关下方宜设标志（牌），表明出线开关所控支路名称或编号，并标明电器规格。箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头也应标志相应的文字符号。箱、柜内接线正确、牢固；外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电器间隙及爬电距离符合规范要求； - 配电箱一般由箱体外壳、熔断器、塑壳断路器、微型断路器、漏电保护开关、电能表、浪涌保护器等组成，应符合《GB 14048.2-低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》及《GB 16895.3 低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》 相关规范； - ▲配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 | # 台 | # 1 |
| # 2 | # 配电箱 | # 1.名称:恒温恒湿系统控制柜 2.包含空调自控系统 3.安装方式:悬挂式 # 4.主要技术参数： - 产品符合GB7521、JB/T9666等中国国家标准及国际标准； - 电箱内元器件应有“3C”认证； - 配电箱箱（柜）体（室内配电箱不打开箱门时的防护等级不小IP40、室外配电箱不打开箱门时的防护等级不小IP54）； - 零排和地排的电流容量必须经过计算选择满足规范要求；箱（柜）的盖、门、覆板等处装有电器并需开启的，均应以裸铜软线与接地的金属架构可靠连接并有防松装置。箱（柜）的过门线为RV软线，并外套缠绕管。箱（柜）内电气开关下方宜设标志（牌），表明出线开关所控支路名称或编号，并标明电器规格。箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头也应标志相应的文字符号。箱、柜内接线正确、牢固；外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电器间隙及爬电距离符合规范要求； - 配电箱一般由箱体外壳、熔断器、塑壳断路器、微型断路器、漏电保护开关、电能表、浪涌保护器等组成，应符合《GB 14048.2-低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》及《GB 16895.3 低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》 相关规范； - 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 | # 台 | # 1 |
| # 3 | # 配线 | # 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 # 4. 用于敷设室内用电设备的供电和控制线路。 | # m | # 64.63 |
| # 4 | # 电力电缆 | # 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×2.5 3.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 # 4.用于敷设室内用电设备的供电和控制线路。 | # m | # 32.59 |
| # 5 | # 电力电缆 | # 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 # 4.用于敷设室内用电设备的供电和控制线路。 | # m | # 9.00 |
| # 6 | # 电力电缆 | # 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10 3.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 # 4.用于敷设室内用电设备的供电和控制线路。 | # m | # 14.15 |
| # 7 | # 电力电缆 | # 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设. # 4.用于敷设室内用电设备的供电和控制线路。 | # m | # 49.78 |
| # 8 | # 电力电缆 | # 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式、部位：桥架敷设/穿管敷设 # 4.用于敷设室内用电设备的供电和控制线路。 | # m | # 52.87 |
| # 9 | # 配管 | # 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | # m | # 14.10 |
| # 10 | # 配管 | # 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 | # m | # 8.50 |
| # 11 | # 配管 | # 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 | # m | # 27.45 |
| # 12 | # 配管 | # 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 | # m | # 31.64 |
| # 13 | # 配管 | # 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 | # m | # 32.54 |
| 二 | 通风空调部分 |  |  |  |
| # 1 | # 风冷恒温恒湿空调机（含室外机） | # 1.名称：风冷恒温恒湿空调机（含2台室外机） 2.机组技术参数：机组风量：≥2800m3/h，机组余压：≥65Pa，总功率≥16.8KW，制冷量：≥12.2KW，制热量：≥9KW 3.室外机参数：额定功率：≥0.37KW，电压：≥380V 4.安装方式：落地式，槽钢基础 5.隔振垫(器)材质：加厚型橡胶减震垫 6.电机检查接线、单体调试 | # 套 | # 1 |
| # 2 | # 直膨型空气调节机组 (含室外机） | # 1.名称：直膨型空气调节机组 (含2台室外机）； 2.机组技术参数：机组总风量：≥2600m3/h，新风量：≥650m3/h，机外余压：≥650Pa，过滤段：G4+F8，系统形式：直膨式氟系统，制冷量：≥22KW，制热量：≥23KW； 3.室外机参数：额定功率：≥8KW，制冷量：≥22KW，制热量：≥23KW； 4.含紫外线灭菌灯、初效过滤器、中效过滤器等； 5.安装方式：落地式，槽钢基础； 6、隔振垫(器)材质：加厚型橡胶减震垫； 7.电机检查接线、单体调试。 8.主要设备技术参数： - 空调机组箱体要求采用铝合金框架结构； - 机组应具有良好的机械强度及防冷桥措施； - 依据EN1886-2007标准检测，机组箱体机械强度不低于D1级，且同时冷桥因子不低于TB1级； - 空调机组采用双面保温箱板结构。外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm； - 空调制造商须通过依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准检测，要求箱板燃烧性能不低于B1级； - 机组应具有良好的密封性能。依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.011%； - 机组依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.05%； - 过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+亚高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案； - ▲依据EN1886-2007检测标准，机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件并加盖制造商公章）； - 空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构； - ▲医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上（需提供省级及以上微生物分析检测中心出具的检测报告的复印件并加盖制造商公章）； - ▲空调机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，符合 FDA认证标准，综合落菌总数不大于10CFU/g、粪大肠菌群测试结果<3.0 MPN/g（需提供TUV出具的检测报告的复印件并加盖制造商公章）。 | # 套 | # 1 |
| # 3 | # 加湿器 | # 1.名称:加湿器 2.加湿量: ≥8kg/h 3.主要技术参数： - 采用微电脑自动控制系统，集成了ON--OFF无源开关量控制和线性调节控制两个输入端口；可接收0-10V/4-20mA/开关量多种类型加湿量调节信号； - 加湿器采用耐高温、耐腐蚀阻燃加湿桶； - ▲加湿量连续可调，控制精度±5%以内，加湿效率≥90%；（需提供相关证明资料并加盖制造商公章） - 加湿器需具有手动或自动排水功能，可自动对加湿器桶进行冲洗，加湿桶易拆卸，可更换，从而达到延长加湿器使用寿命的目的； | # 台 | # 2 |
| # 4 | # 离心式管道风机 | # 1.名称：离心式管道风机 2.型号规格：风量≥500m3/h 3.主要技术参数： - 箱体采用镀锌钢板制作，预留检修窗口便于后期检修； - ▲采用离心风机，电机能效TE3及以上，防水等级IP55及以上；（需提供相关资料并加盖制造商公章） - 风量及风压可根据设计要求匹配定制，满足设计参数；箱体需采用消声结构设计，降低风机噪声，风机性能曲线平滑。 | # 台 | # 1 |
| # 5 | # 净化风管 | # 1.名称：净化风管 2.材质：镀锌钢板 3.材料厚度：δ=0.5mm,长边≦320 mm 4.吊托支架制作、安装、加垫 5.辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳 6.包含：B1级橡塑保温材料，保温厚度δ=25mm # 7.B1级橡塑保温材料主要技术参数： - 表观密度:大于等于45（±2）kg/㎡； - 燃烧性能:难燃B1级(GB8624-2012)； - 燃烧产烟毒性:达到ZA3级； - ▲氧指数:≥37%;湿阻因子≥16000；（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件并加盖制造商公章） - 0℃时，导热系数≤0.032W/(m.K)； - ▲橡塑保温材料具有防霉抗菌功能，(防霉0级)；（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件并加盖制造商公章） - ▲单质硫(mg/kg)未检出；（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告的复印件并加盖制造商公章） 8、其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 | # ㎡ | # 26.41 |
| # 6 | # 净化风管 | # 1.名称：净化风管 2.材质：镀锌钢板 3.材料厚度：δ=0.6mm,长边≦450mm 4.吊托支架制作、安装、加垫 5.辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳 6.包含：B1级橡塑保温材料，保温厚度δ=25mm 7.其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 | # ㎡ | # 1.52 |
| # 7 | # 净化风管 | # 1.名称：净化风管 # 2.材质：镀锌钢板 # 3.材料厚度：δ=0.6mm,长边≦630 mm # 4.吊托支架制作、安装、加垫 # 5、.辅材包含：角铁、螺丝、螺母、铁柳钉、橡塑密封垫料、密封胶、丝杆、角铁衡担、丝杆螺母、衡担垫木凳 # 6.包含：B1级橡塑保温材料，保温厚度δ=25mm # 7.其他：口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗、法兰口涂密封胶、空气洁净度满足设计要求 | # ㎡ | # 24.74 |
| # 8 | # 软接口 | # 1.名称：柔性软接口 2、.型号规格：400*120mm | # ㎡ | # 0.08 |
| # 9 | # 亚高效送风口 | # 1.名称：亚高效送风口 2.型号规格：400*400mm 3.额定风量: ≥500m3/h | # 个 | # 4 |
| # 10 | # 防雨百叶 | # 1.名称：防雨百叶风口 2.型号规格：600*300mm | # 个 | # 1 |
| # 11 | # 防雨百叶 | # 1.名称：防雨百叶风口 2.型号规格：400*200mm | # 个 | # 1 |
| # 12 | # 单层百叶风口 | # 1.名称：单层百叶顶排风口(带F5中效) 2.型号规格：600*400mm | # 个 | # 2 |
| # 13 | # 单层百叶风口 | # 1.名称：单层百叶回风百叶(防虫网) 2.型号规格：400*1000mm | # 个 | # 1 |
| # 14 | # 单层百叶风口 | # 1.名称：单层百叶顶排风口(带人字闸、尼龙网) 2.型号规格：400*400mm | # 个 | # 2 |
| # 15 | # 单层百叶风口 | # 1.名称：单层百叶顶排风口(带F5中效) 2.型号规格：400*400mm | # 个 | # 2 |
| # 16 | # 单层百叶风口 | # 1.名称：单层百叶顶排风口(带人字闸、尼龙网) 2.型号规格：300*300mm | # 个 | # 4 |
| # 17 | # 对开多叶调节阀 | # 1.名称：对开多叶调节阀 2.型号规格：400*400mm | # 个 | # 2 |
| # 18 | # 对开多叶调节阀 | # 1.名称：对开多叶调节阀 2.型号规格：500*120mm | # 个 | # 3 |
| # 19 | # 对开多叶调节阀 | # 1.名称：对开多叶调节阀 2.型号规格：500*160mm | # 个 | # 2 |
| # 20 | # 对开多叶调节阀 | # 1.名称：对开多叶调节阀 2.型号规格：600*400mm | # 个 | # 2 |
| # 21 | # 手动调节阀 | # 1.名称：手动调节阀 2.型号规格：250*200mm | # 个 | # 2 |
| # 22 | # 手动调节阀 | # 1.名称：手动调节阀 2.型号规格：320*160mm | # 个 | # 2 |
| # 23 | # 手动调节阀 | # 1.名称：手动调节阀 2.型号规格：320*200mm | # 个 | # 2 |
| # 24 | # 电动密闭阀 | # 1.名称：电动密闭阀 2.型号规格：320*160mm | # 个 | # 1 |
| # 25 | # 止回阀 | # 1.名称：止回阀 2.型号规格：400*120mm | # 个 | # 2 |
| # 26 | # 散流器 | # 1.名称：散流器 2.型号规格：400*400mm | # 个 | # 3 |
| # 27 | # 医用微穿孔消声器 | # 1.名称：医用微穿孔消声器 2.规格：500*250mm，L=1000mm 3.本体及附件安装、支架制作安装、支架除锈刷油 | # 个 | # 1 |
| # 28 | # 医用微穿孔消声器 | # 1.名称：医用微穿孔消声器 2.规格：630*250mm，L=1000mm 3.本体及附件安装、支架制作安装、支架除锈刷油 | # 个 | # 1 |
| # 29 | # 空调铜管 | # 1.名称:空调系统铜管 2.输送介质:冷媒管 3.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 4.型号、规格:Φ9.53 5.连接方式:焊接 6.空气吹扫、真空、气压试验、保温等 | # m | # 26.12 |
| # 30 | # 空调铜管 | # 1.名称:空调系统铜管 2.输送介质:冷媒管 3.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 4.型号、规格:Φ12.7 5.连接方式:焊接 6.空气吹扫、真空、气压试验、保温等 | # m | # 39.45 |
| # 31 | # 空调铜管 | # 1.名称:空调系统铜管 2.输送介质:冷媒管 3.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 4.型号、规格:Φ15.88 5.连接方式:焊接 6.空气吹扫、真空、气压试验、保温等 | # m | # 40.56 |
| # 32 | # 空调铜管 | # 1.名称:空调系统铜管 # 2.输送介质:冷媒管 # 3.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 # 4.型号、规格:Φ19.05 # 5.连接方式:焊接 # 6.空气吹扫、真空、气压试验、保温等 | # m | # 28.52 |
| # 33 | # 加湿管 | # 1.名称:加湿管 2.输送介质:水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:粘接 | # m | # 5.62 |
| # 34 | # 冷凝水管 | # 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管DN32 4.连接形式:粘接 5.管道试压、冲洗、保温等 | # m | # 13.58 |

- 三、增值服务

- 能提供自控净化系统信息化管理平台，且信息化管理平台能够实现远程监管：日常维修保养、巡视巡检、数据检测等功能。

四、售后服务要求

1.保修期：验收合格后整机保修≥3年，保修期内每半年一次常规维护保养。

2.要求故障维修响应时间为1小时，24小时内工程师能到达现场。

五、验收标准

施工完成后取得第三方有资质检测公司的出具的合格报告，设备全部安装完成后投入正常使用20个工作日后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

六、工期：签订合同后45天内完成施工。

七、交货地点：南方医科大学第五附属医院。

八、付款方式

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭

（1）收货证明；

（2）正式全额发票；

（3）验收合格证明。

收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

九、履约保证金

医院在官网发布采购结果公告后7个工作日内，成交供应商需向医院缴纳成交金额5%作为履约保证金。

十、其他要求

1.本项目的技术负责人，应该具有机电工程相关专业高级工程师职称；

2.本项目所需的相关专业人员应包含施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、空调设备安装维修工、电工、焊工等等；

3.本项目需要供应商提供组织实施方案，包含但不限于项目服务保障方案、项目进度计划安排、重点难点分析、应急预案、文明施工、质量保障措施、合理化建议等。

十一、疫情防控要求

参加评审会议供应商必须无流行病学史，需提供健康码绿码、行程码绿码、72小时核酸检测结果阴性。(如有最新防疫政策要求，按最新的政策要求执行）

备注：

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 第三部分  资料整理注意事项

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

3.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

# 第四部分  相关格式文件

# 封面模板

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 目录模板

目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 评分自查表 （详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 4 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 5 | 供应商营业执照（提供复印件并加盖供应商公司公章） | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 供应商法定代表人授权委托书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 8 | 具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟） | 第( )页 |
| 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟) | 第( )页 |
| 10 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟） | 第( )页 |
| 11 | 参加本次采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）； | 第( )页 |
| 12 | 供应商应具备相关主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并持有有效的安全生产许可证。（提供相关证件复印件，并加盖公章） | 第( )页 |
| 13 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟） | 第( )页 |
| 14 | 本项目不接受联合体。（提供声明函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟 | 第( )页 |
| 15 | 报价表 | 第( )页 |
| 16 | 公司简介（格式自拟） | 第( )页 |
| 17 | 产品配置清单、技术参数 | 第( )页 |
| 18 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 19 | 项目投入人员（提供相关人员职称、学历证书复印件，并加盖供应商公章； 提供本单位购买近六个月的社保证明文件，即社保证明文件为供应商所属 当地社保管理部门出具的证明加盖社保部门印章； | 第( )页 |
| 20 | 组织实施方案（格式自拟） | 第( )页 |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） | 第( )页 |
| 22 | 2019年至今同类项目的业绩用户名单（需提供合同关键页复印件或中标通知书复印件，并加盖供应商公司公章） | 第( )页 |
| 23 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 24 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 25 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |

评分自查表模版

南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统项目评分自查表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 | 页码 | 自评（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求响应情况（10分） | 对用户需求响应程度： 1.1不满足用户需求书中带▲号的重要技术参数的，一项扣1分； 1.2不满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数的，一项扣0.5分。 该项最高扣20分。 | 10分 | （第 页） |  |
| 2 | 同类业绩 （5分） | 依据供应商2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似自控净化系统业绩，每提供1个得1分，最高得5分 注：提供合同关键页复印件或中标通知书复印件或发票复印件，并加盖公章。未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 5分 | （第 页） |  |
| 3 | 业主评价 （2分） | 依据供应商提供与上述同类项目业绩对应的用户评价，用户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每提供一项得0.5分，最高得2分。 注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的不得分，不提供不得分。 | 2分 | （第 页） |  |
| 4 | 拟派项目组人员情况（6分） | - 供应商拟派本项目的技术负责人，具有机电工程相关专业高级工程师职称得2分， - 注：提供职称证书、有效的劳动合同和社保缴纳凭证（投标截止前六个月中任意一个月，未提供证明文件或证明文件不齐全不得分）； | 2分 | （第 页） |  |
|  |  | - 供应商拟派本项目所需的相关专业人员（施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、空调设备安装维修工、电工、焊工）每提供1个得0.5分，满分4分。 - 注：同一人不同资质只按1人计算。提供相关岗位培训考核合格证书或从事以上工作的操作证书或其他资格证明文件和社保缴纳凭证（投标截止前六个月中任意一个月，未提供证明文件或证明文件不齐全不得分） | 4分 | （第 页） |  |
| 5 | 组织实施方案 （12分） | - 根据供应商提供的组织实施方案是否全面、合理，（包含但不限于项目服务保障方案、项目进度计划安排、重点难点分析、应急预案、文明施工、质量保障措施、合理化建议等）进行综合评审: - 优：供应商提供的组织实施方案全面、合理、切实可行，优于项目实际需求，得12分； - 良：供应商提供的组织实施方案较全面、较合理的、较切实可行，能符合项目实际需求，得8分； - 中：供应商提供的组织实施方案基本全面、合理的、基本可行，基本能符合项目实际需求，得5分； - 差：供应商提供的组织实施方案不全面、不合理的、可行性差，不符合项目实际需求得0分。 不提供不得分。 | 12分 | （第 页） |  |
| 12 | 售后服务承诺 （10分） | 1供应商具有有效的《商品售后服务评价体系》标准五星级证书的得2分，证书覆盖范围需包含“医疗行业净化系统的售后服务”否则不得分。 注：供应商需提供有效的证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 2分 | （第 页） |  |
|  |  | 2.根据供应商在服务承诺与售后服务承诺情况，如质量保修期、供货期、故障维修响应时间、维护成本、设备故障后是否提供同型号备用机供院方使用、保修期后是否只收零配件费用等方面综合评价： 优：售后服务方案合理、详细，响应速度快，应急处理快，优于采购需求，得8分； 良：售后服务方案较合理，响应速度较快，应急处理较快，满足采购需求，得5分； 中：售后服务方案不够合理，响应速度一般，应急处理较慢，基本满足采购需求，得2分； 差：售后服务方案不合理，响应速度慢，应急处理较慢，不满足采购需求，得0分； | 8分 | （第 页） |  |
| 7 | 增值服务 （5分） | 供应商提供或者承诺提供自控净化系统信息化管理平台，且信息化管理平台能够实现远程监管：日常维修保养、巡视巡检、数据检测等功能的，得5分；否则不得分。 | 5分 | （第 页） |  |
| 8 | 价格分 （50分） | 本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且报价价格最低的报价为评审基准价，其价格为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×50 | 50分 | 不填 | 不填 |
| 合计 |  |  | 100分 | 不填 | 不填 |

# 用户需求偏离表模板

# 用户需求偏离表

## 一、“▲”号条款

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 二、项目参数需求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

- 售后服务要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

四、验收标准

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

- 五、工期

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

- 六、付款方式

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

- 七、履约保证金

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 八、合同条款

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 九、其他

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

初始报价表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税报价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统项目 | 项 | 1 | 大写： 小写： |

备注：

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

2.附加说明：

2.1工期（二选一）：①接院方通知后       天内完成施工；

②合同后签定后       天内完成施工货。

2.2保修期：验收合格后整机保修       年；

2.3卖方故障维修响应时间为      小时，      小时内工程师能到达现场；     小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方使用；

- 2.4提供：□维修培训  □维修手册   □电路图   维修密码  □软件终身免费重装升级

- 数据采集的接口协议

2.5其他承诺：

公司全称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：  年   月    日

报价明细表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：

| 序号 | 品名 | 品牌 | 技术参数 (型号、规格） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ...... |  |  |  |  |  |

# 公司名称（加盖公章）：

# 供应商法定代表人或授权代表签名：

# 日  期：    年    月     日

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目院内采购活动中参加磋商、报价、签订合同等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：

# 2019年1月1日以来同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

# 注：2019年至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（（需提供合同关键页复印件或中标通知书复印件，并加盖供应商公章）

# 项目投入人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 资料所在页码 范围（必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：

1.供应商须提供投入人员职称、学历证书复印件，并加盖供应商公章；

2.提供服务人员在本单位购买近六个月的社保证明文件（社保证明文件为供应商所属

当地社保管理部门出具的证明加盖社保部门印章）；

3. 供应商未按上表和要求填写的，视为无效材料。

供应商公司名称（签章）：

供应商法定代表人/负责人（或授权人）签字或签章：

日 期： 年  月   日

公平竞争承诺书模板

# 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与       项目名称                   、         项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期：  年    月   日

关于资格和响应文件的声明函模板

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵院项目名称:          （项目编号：             ）采购邀请，本签字人愿意参加项目响应，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（相关证明文件附后）

2.本单位最近三年企业及其法定代表人未被人民法院列入“失信被执行人名单”。（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）

3.本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

- 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

南方医科大学第五附属医院

洁净恒温恒湿系统采购合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签署地点：

甲方：

甲方合同编号：

地址：

电话：

联系人：

开户名：

开户行：

账号：

纳税识别号：

乙方：

乙方合同编号：

地址：

电话：

联系人：

开户名：

开户行：

账号：

纳税识别号：

南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统采购合同

甲方：

乙方：

- 依照《中华人民共和国民法典》中关于“合同”部分的规定及“南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统项目”（项目编号：NYWYH20220038）的采购结果和乙方《响应文件》内容，为明确双方权利和义务，保障双方权益，甲、乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上，订立本合同，合同签订后，需共同遵守。具体条款如下：

- 合同标的（根据供应商响应文件补充完善）

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统项目 | 项 | 1 | 详见附件1《项目清单》 |

第二条 合同金额

1.合同总价为人民币大写****************元整（￥*************.00），合同总价包含但不限于项目电气部分清单、通风空调部分清单、整体系统安装、完成后取得第三方有资质检测公司的出具的合格报告、设计、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同履行期间合同总金额不变。

- 2.乙方在成交或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由乙方承担，甲方将不再支付任何费用，在合同期内供货价不得因任何因素上调。

第三条 合同组成

1.合同文件组成内容包括：本合同书 、采购文件、响应文件等均为合同的有效组成部分，并纳入本合同条款内容，与本合同具有同等法律效力。

2.在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

3.以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

第四条 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

第五条 合同设备包装、交货、安装及验收

1.合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 合同设备的交货

2.1 工期：签订合同后     天内完成施工

2.2 乙方交货地点：运输及交货至甲方指定地点。

3.合同设备的安装

3.1 乙方负责合同项下所有采购设备的安装，一切费用由乙方负责。

3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

4.设备的验收

4.1 合同采购的设备全部安装完成后 20个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4.2 验收按国家有关的规定、规范进行，验收时如发现乙方所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同约定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的补充，更换设备或部件等有关费用由乙方承担。

4.3 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的按期成功完成，换货的时间包含在验收时间中不予延期，换货的相关费用由乙方承担。

5.乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

第六条 质量保证及售后服务

1.乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2. 合同设备整体质保期为本项目有关部门验收合格签字之日起   年，质保期内每半年一次常规维护保养、免费维修和更换零配件，保修期过后终身维修，仅收取零件费用。

3.保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。设备发生故障后，乙方故障维修响应时间为  小时，   小时内工程师能到达现场，  小时内修复，如不能修复，乙方保证提供同型号同类型设备备用机于甲方使用。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法使用而引致设备发生故障损坏；

（2）甲方擅自改装设备；

4.因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

5.乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为     ；身份证件号：    职务：    ；联系电话：     。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

6.乙方须接受甲方履约诚信评价。（详见附件2南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量表）

第七条 付款办法

合同签订后凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明，由甲方审核后3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

第八条 履约保证金

1.乙方在收到成交通知后7个工作日内，乙方需向甲方提交履约保证金，履约保证金的金额为合同总金额的金额5%，即人民币（大写）：     ，小写：￥     。如逾期未缴纳，按自动取消成交资格处理。甲方有权追究乙方违约责任。

2.乙方履行合同所有义务后30天日内，甲方向乙方无息退还履约保证金。

3.若乙方有任何违约行为，甲方有权根据合同毁约条款扣除履约保证金，并视情节轻重给予适当处罚，其中被扣除的部分款项，乙方须在5个工作日内将扣除部分补齐，以保证履约保证金完整性。

第九条 技术服务

1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

第十条 不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同履行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的履行问题。

第十一条 索赔

1.甲方如对乙方供应的设备质量或安装质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同履行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并赔偿甲方由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

第十二条 违约与处罚

1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付款项3‰的违约金，违约金累计不超过欠付费用的3%。

2.乙方未能按时交货、未能按时验收合格、未能按时完成维修等未按时完成合同约定义务的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，逾期超过三十日的，乙方需向甲方另行支付合同总价的10%的违约金，且甲方有权单方解除本合同，乙方于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项。

3.乙方交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额5%的违约金。

5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额7.5%的违约金。造成甲方损失的，还应予以赔偿。

6.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

第十三条 合同解除

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即解除本合同。

第十四条 纠纷的解决方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院管辖。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十五条 其他

1.本合同正本  份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执  份，本合同自甲乙双方签署之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

(以下无正文)

签署页

甲方：南方医科大学第五附属医院          乙方：

法定代表人或授权代表：		            法定代表人或授权代表：

地址：广州市从化区从城大道566号        地址：

电话：020-61780580		                电话：

日期：     年    月    日     	         日期：     年    月    日

附件：

南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量表

（1）设备器材科评价（占70%）

| 序号 | 供应商 | 货物/服务/工程名称 | 开标时间 | 质量水平评价 |  |  | 响应能力评价 |  | 服务能力评价 |  |  | 履约合作评价 |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  | （20分） |  | （25分） |  |  | （15分） |  |  |
|  |  |  |  | 与报价响应文件要求的一致性 | 服务/工程品质 | 质量管理措施 | 服务及时性 / 工 程 进 度 把 控能力 | 沟通协 调能力 | 配套售后服务质量 | 故障或应急到修的能力 | 服务态度 | 合同完全履约情况 | 性价比情况 |  |
|  |  |  |  | 15分 | 10分 | 15分 | 15分 | 5分 | 10分 | 10分 | 5分 | 10分 | 5分 |  |

（2）招标采购办公室评价（占30%）

| 序号 | 供应商 | 货物/服务/工程名称 | 开标时间 | 及时性 |  |  |  | 投诉 | 履约合作评价 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  |  | （30分） | （30分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同签订的及时性 | 安装/实施/到位的及时性 | 培训的及时性与全面性 | 故障解决的及时性 | 收到科室的电话/书面投诉 （每收到一次投诉扣10分） | 非正当理由中止合同 | 服务态度 | 性价比情况 | 消化涨价的能力 |  |
|  |  |  |  | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 30分 | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 |  |

注：履约期间每半年将按《南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量化表》，对供应商履约行为进行考评一次，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，纳入黑名单管理。

南方医科大学第五附属医院洁净恒温恒湿系统项目廉洁合同

甲方：南方医科大学第五附属医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》中关于“合同”的部分的规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式  份，甲方执伍份，乙方执  份，自甲乙双方签署之日起生效。

（以下无正文）

甲方：南方医科大学第五附属医院             乙方：

甲方代表：		                            法定代表人或授权代表：

日期：     年    月    日                  日期：     年    月    日