- 医院污水处理消毒剂市场调研用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院污水处理消毒粉剂采购项目

2.项目类别：货物类

3.采购内容及用途：确定1家供应商为医院提供污水处理消毒粉剂。新门诊楼、感染楼投入使用前每日污水处理量约600吨，投入使用后每日污水处理量约700吨（朝阳门诊停租后）。

4.项目最高限价：污水处理消毒剂单价限价    元/公斤，项目年总限价人民币     元/年（年采购量约2520公斤），按实际使用量结算。配套3套安全型消毒粉剂自动溶解投加装置的设备、1台总余氯检测仪（配检测试剂）、配送、安装、维护保养、运输、材料、调试费、培训、全部税费等一切交付院方使用的全部费用。

5.服务期：服务期为自合同签订之日起二年。

6.交货地点：由供应商负责送货到院方指定仓库内存放。

二、污水处理消毒粉剂产品要求

1. 产品名称及成分

1.1产品名称：单过硫酸氢钾消毒粉剂

1.2单过硫酸氢钾25%-30%、氯化钠5%、活性氧含量10%。

1.3水溶液主要成分：有效物质含量：新生态氧【O】、硫酸自由基SO4-.羟基自由基OH.超氧自由基[ROO] .过氧化氢H2O2微量次氯酸。

2.产品污水处理能力及相关要求：1公斤消毒粉剂处理污水不低于100吨（含100吨），消毒粉年采购金额不高于供应商的年度总报价。

3.供货方式：协议供货，每次接到院方下单通知，供应商24小时内将货物交至院方指定地点，应急送货时间12小时内。急需货品节假日照常配送。

4.保质期及包装质量要求：保质期不低于180天，所供货物必须包装完好、外包装未拆封。

5.供应商所供消毒粉需具备相关的有效期内的消毒用品许可证，为颗粒状末（粉剂），易溶于水，产品在固态时安全稳定不发生反应，溶于水后通过系列链试反应，连续产生激发态氧自由基，杀菌效果优异，且消毒粉在水中分解释放出氧气和硫酸钾，不产生有害物资。

6.供应商如为非生产商，需提供生产企业有效期内授权经营企业代理委托书。

7.经投放消毒产品进行处理后的污水(排放口污水)中有效活性氧成分不低0.5mg/L(活性氧检测仪检测的结果为准)。成交供应商需提供一部配套活性氧检测仪供日常检测使用。

8.供应商需承诺所供的消毒产品应符合国家有关医疗机构污水处理消毒管理的质量标准、符合国家行业生产及经营标准，产品必须无腐蚀，对人体无伤害，安全环保性，需有广东省广州市级疾控中心提供的检测报告如不符合应退货退款，并承担违约责任。

9.经供应商投加所供消毒产品处理后的医院污水，必须符合(GB18466一2005)的菌类标准中的《综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值（日均值）》（详见下表），符合广州市从化区环保局24小时动态监测排污标准最高允许排放标准。院方使用成交供应商的产品后，经广州市疾控部门及环保部门检测合格，达到下表要求（具体按部门规定标准）。经广州市疾控部门及环保部门检测不合格，医院有权取消供应商消毒产品的付款，并要求供应商赔偿医院损失的一切费用。

表1综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/( MPN/L) | 500 | 5 000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | 一 |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | 一 |
| 4 | pH | 6 ~9 | 6〜9 |
| 5 | 化学需氧量(COD) 浓度/ (mg/L) 最高允许排放负荷/ [g/(床位.d)] | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量(BOD) 浓度/ (mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物(SS) 浓度/ ( mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位.d)] | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮/ (mg/L) | 15 | 一 |
| 9 | 动植物油/ (mg/L) | 5 | 20 |
| 10 | 石油类/ (mg/L) | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/ (mg/L) | 5 | 10 |
| 12 | 色度/ (稀释倍数) | 30 | 一 |
| 13 | 挥发酚/ (mg/L) | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氤化物/ (mg/L) | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞/ ( mg/L) | 0. 05 | 0. 05 |
| 16 | 总镉/ ( mg/L) | 0. 1 | 0. 1 |
| 17 | 总铭/ ( mg/L) | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铭/ (mg/L) | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总碑/ ( mg/L) | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅/ (mg/L) | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银/ (mg/L) | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总 α/ (Bq/L) | 1 | 1 |
| 23 | 总β/ (Bq/L) | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯１），２）/ (mg/L) | 0.5 | 一 |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥１ｈ，接触池出口总余氯 ３～１０ｍｇ／Ｌ。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥１ｈ，接触池出口总余氯 ２～８ｍｇ／Ｌ。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |  |  |  |

三、设备管理

1.服务期内供应商需配套三台安全型消毒粉剂自动溶解投加装置设备（其中住院部2台，朝阳门诊1台），供院方使用。

| 产品名称 | 污水处理能力 | 设备功率 | 设备日耗水量 | 配药周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全型消毒粉剂自动溶解投加装置设备 | 800m³/天 | 不超过1000W | 不超过1吨 | 12H/次或24H/次 |

2.设备维修响应时间：在接到院方通知后1个小时内响应，4个小时内到现场处理完毕

四、付款方式及履约保证金

1.院方按月支付费用，供应商每月开具正式发票及送货清单交甲方，甲方收到发票及送货清单后在三个月内付款给乙方。

2.按实际采购量结算，供应商须保证年采购金额不高于年度总报价的前提下医院污水处理的各项指标均能达到国家要求，若不合格，供应商自行垫加消毒粉，直至污水处理各项指标达到国际要求，垫加部分的消毒粉费用由供应商承担。

3.供应商在签订合同前需向院方缴纳履约保证金一万元，合同到期，院方确认供应商全部义务履行完毕且无违约责任后30日内，无息返还。

五、资质要求

1.必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，需提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件,并加盖供应商公章；

2.提供有效期内消毒产品生产企业的卫生许可证。

3.所提供消毒粉需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，需附上产品备案的截图信息和相关文件可证明消毒粉剂适用于“医院污水”消毒。

4.本项目不接受联合体投标、分包、转包。

- 市场调研报价单

| 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院污水处理消毒粉剂项目 | 污水处理消毒粉剂 | 元/公斤 | 2520公斤 |  | 报价报至小数点后两位 |
|  | 安全型消毒剂自动溶解投加装置设备3套 |  |  | 包含在以上报价中 |  |
|  | 总余氯检测仪（配检测试剂）1台 |  |  | 包含在以上报价中 |  |

备注：

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

2.总价按年采购量约2160公斤计算，报价包含但不限于确保医院所排污水能完成消毒处理的所用消毒粉、3套安全型消毒粉剂自动溶解投加装置的设备、1台总余氯检测仪（配检测试剂）、配送、安装、维护保养、运输、材料、调试费、培训、全部税费等一切交付院方使用的全部费用。

3.项目实行总价包干，消毒粉年采购金额不高于公司的年度总报价。

4.其他承诺：

- 公司名称（加盖公章）：

- 供应商法定代表人或授权代表签名：

- 日  期：    年    月     日