南方医科大学第五附属医院

2023年高层建筑消防设施设备采购项目

院内采购文件

项目编号：NYWYH20230012

日 期：2023年7月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 用户需求书	3

第三部分  资料整理注意事项	9

第四部分  相关格式文件	10

第五部分 合同模板（报名成功后获取）	23

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，拟对2023年高层建筑消防设施一批设备进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购需求

1.项目编号：NYWYH20230012

2.项目名称：南方医科大学第五附属医院2023年高层建筑消防设施设备采购项目

3.项目限价:19万元

4.采购内容及要求：详见第二部分用户需求书

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2023年7月27日下午17点30分

2.报名方式：电子邮件报名

3.报名所需提供资料及要求：详见公告附件3报名资料

*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件及加盖公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。提供全国企业信用信息公示系统相关信息截图或书面声明，并加盖公章。

4.本项目不接受联合体投标、分包、转包。需提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公章。

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

四、联系方式。

冯老师：020-61780580（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

张老师：020-61780305（项目需求咨询）

刘老师：020-61780096（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2023年7月24日

- 用户需求书

一、项目基本情况

1.背景：南方医科大学第五附属医院位于广州市从化区从城大道566号，超过24m的高层建筑分别为镇泰楼（1号住院楼）、内科楼（2号住院楼）和妇儿楼（3号住院楼）。

2.项目名称：南方医科大学第五附属医院2023年高层建筑消防设施设备采购项目

- 3.项目预算：19万元，

- 4.报价要求：报价应包括但不限于各种税费、设备材料采购供应、施工、安装调试、备品配件及辅助材料费、运输、拆卸费、人工费、劳保、税金、验收费用、风险包干、相关伴随服务以及售后服务等直至验收合格交付、维保服务完毕所有可预见和不可预见的一切费用。

二、采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 功能需求或规格参数 | 辅助耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位显示设备 | 2套 | - 液位控制器是由投入式液位变送器、仪表显示控制箱、执行机构（电磁阀、水泵、电动阀）组成的成套系统。 - 通信信号输出可与电脑远程联网显示，也可以与电磁阀或用户现有的水泵控制柜配合，自动完成开/关的动作。 - 3、清晰的显示被测液体的液面高度。 | 含辅材：线管、电线 |
| 2 | 水泵控制柜 | 2套 | - 控制柜内设有手动启动和停止各消防泵的按钮，输入端子可远程控制消防泵的启动。消防泵启动、运行、停止正常，指示灯、仪表显示正常。 - 主泵发生故障时，备用泵自动延时启动运行。泵启动时间不过2分钟。 - 在自动状态下，可自动或远程手动启动水泵，多线控制面板可远程停止水泵。在手动模式下，通过控制柜的启停按钮即可启停泵。 - 4、控制柜应具有过载保护、短路保护、过压保护、缺相保护、欠压保护和过热保护等功能。 | 含辅材：线管、电线 |
|  | 压力开关 | 5个 | 1、监测消防系统中的水压变化，当水压低于一定值时，可以自动触发报警系统，将信号传递给消防控制中心。2、控制消防泵的启停，当水压低于一定值时自动启动消防泵。 | 含辅材：输入、输出模块 |
| 3 | 水流指示器 | 24个 | 安装在主供水管或横干管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，电信号可送到电控箱。 | / |
| 4 | 电话分机 | 3个 | 1、用于与消控室总机进行通话使用。 2、固定式安装于电梯机房、电房、水泵房等场所的设备。 3、将电话拿起即可拨通总机电话进行通话。 | / |
| 5 | 火灾显示盘 | 1套 | - 火灾报警显示盘安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装火灾报警显示盘置。 - 通过总线与火灾报警控制器相连，处理并显示控制器传送过来的数据。 - 3、当建筑物内发生火灾后，消防控制中心的火灾报警控制器产生报警，同时把报警信号传输到失火区域的火灾报警显示盘上，火灾报警显示盘将产生报警的探测器编号及相关信息显示出来同时发出声光报警信号。 | / |
| 6 | 广播扬声器、警铃 | 165个 | - 广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所，用于消防广播系统发出报警和疏散广播信息的发声器。 - 2、消防警铃在火灾等紧急情况下发出警示信号的装置。通过声光报警器或手动电话等多种形式发出声响或报警信息，以达到提醒人们及时逃生和协助消防人员救援的目的。 | 含辅材：线管、电线 |
| 7 | 火灾报警控制器 | 1套 | - 用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。 - 能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。 - 3.自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。 | / |
| 8 | 消防广播 | 1套 | 用于紧急情况下的逃生疏散 | / |
| 9 | 更换排烟风机与风机之间的线路系统 | 1项 | 使排烟风机正常进行连锁停止风机 | 含辅材：线管、电线 |
| 10 | 防火阀、送风阀 | 35套 | 1、排烟防火阀一般安装在排烟系统的管道上，平时处于常开状态，火灾时，当排烟气流温度达到280℃吋，温感器动作将阀门关闭，起到排烟阻火的作用。 2、温控：温感器动作阀门自动关闭。 3、电控：消防中心电信号（DC24V）电磁铁动作阀门自动关闭。 4、手动关闭、手动复位。 5、关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。 | / |
|  |  |  | 1、送风阀一般安装在楼梯间前室、合用前室等处的侧墙上，有一个操作小室，可设置于阀体的左右或上下位置。 2、平时常闭，电动、手动开启。 3、70℃温感器动作，阀门自动重新关闭。 4、自动开启：消防中心电信号（DC24V/0.5A）电磁铁动作阀门自动开启。 |  |
| 11 | 更换内科楼天面中间楼梯排烟风机就地和远程启动线路系统 | 1项 | 内科楼天面中间楼梯排烟风机就地与远程启动正常连通使用 | 含辅材：线管、电线、输入、输出模块 |
| 12 | 应急照明灯 | 216套（每层三个楼梯间各1个，两个电梯前室各1个，走廊4个） | 用于紧急情况下的逃生疏散 | 含辅材：线管、电线、底盒插座 |
| 13 | 点型光电感烟火灾探测器 | 50个 | 符合GB 4715-2005标准 | / |
| 14 | 强电电源线 | 2000米 | 参数：ZC-BVR1.5 | 具体使用长度以实际现场安装为准 |
|  | 底盒插座 | 216套 | 参数：AC220V.5孔 | / |
|  | 线管 | 1200米 | 参数：SC20 | 具体使用长度以实际现场安装为准 |
|  | 弱点电源线 | 2000米 | 参数：NH-RVS1.5 | 具体使用长度以实际现场安装为准 |
|  | 输入/输出模块 | 20个 | 输入输出模块主要用于动作消防联动设备的控制，同时可接收联动设备动作后的回答信号。主要用于完成降防火卷帘门、水泵、排烟风机等动作设备的控制。 | / |
|  | 人工费用 | 1项 | 用于安装采购的设备 | / |

三、交付时间及交货地点

- 1.交付时间：接采购人通知后45天内完成设备交货、安装和调试。

- 2.交货地点：南方医科大学第五附属医院（广州市从化区从城大道566号）镇泰楼（1号住院楼）、内科楼（2号住院楼）和妇儿楼（3号住院楼）。

四、服务要求

- 1.消防设备的完好率：供应商必须通过维保工作确保消防设施设备100%的完好率，提供的消防设施设备的功能和质量要求必须符合国家《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）、广东省《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）等相关标准。

- 2.供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.安装人员：必须具备二级注册消防工程师（含）以上资质。

4.供应商在施工过程中要加强安全教育和管理，按国家有关规定的安全文明要求进行施工，施工期间必须采取严格的安全防护措施，若出现安全责任事故，由供应商承担全部责任及费用。"

5.供应商负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，包括工程竣工后的场地清理(包括建筑物周围的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除)，并将门窗、玻璃、地面清扫干净。"

五、售后服务

1.消防设备质量保证期（以下称“质保期）：对已下单安装完成的消防设备质保期不少于2年，自双方验收合格之日起算。质保期内对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养；质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累积超过60天则质保期重新计算。

2.维修期内设备故障响应时间：供应商的维保人员在接到采购人故障报修后，需要在30分钟（含）内到达故障现场。

3.维修期内损坏设备更换相应时间：供应商的维保人员收到采购人消防设备损坏和更换需求后，需在24小时内完成设备更换。

六、付款方式和履约保证金

1.付款方式

1.1分为两期支付：

（1）1期：项目合同签订后，采购人在收到供应商正式发票，并核对无误后，30个工作日内支付合同总价的20%定金给供应商。

（2）2期：设备维修完成、联调、验收合格并投入使用后，供应商按采购人档案管理要求移交项目相关材料后，经采购人核实，在收到供应商正式合规发票后30个工作日内，向供应商支付合同总价的80%。

2.如遇放假或财务封账，付款时间则顺延。

2.履约保证金

在签订合同后7日内，成交供应商按采购合同金额的5%向采购人支付履约保证金，合同到期，采购人确认成交供应商全部义务履行完毕且无违约责任后30日内，无息返还。

- 验收

- 1.验收内容：镇泰楼（1号住院楼）、内科楼（2号住院楼）和妇儿楼（3号住院楼）内需要整改的消防设施设备，即用户需求第二点《采购内容》的所有清单内容，供应商提供的消防设施设备必须符合国家和广东省相关标准规范。

- 2.验收要求：采购人在收到成交供应商项目验收建议之日起的15个工作日内，与成交供应商一同按照合同约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

备注：

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 第三部分  资料整理注意事项

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

3.响应文件需要一正三副共4份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

第四部分  相关格式文件

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 4 | 评分自查表（报名成功后获得） | 第（ ）页 |
| 4 | 供应商营业执照复印件并加盖供应商公章 | 第( )页 |
| 5 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 供应商必须是具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件及加盖公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 | 第( )页 |
| 8 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。 | 第( )页 |
| 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。 | 第( )页 |
| 10 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。 | 第( )页 |
| 11 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。 | 第( )页 |
| 12 | 法律、行政法规规定的其他条件：提供《供应商的资格声明函》，格式自拟，并加盖公章。 | 第( )页 |
| 13 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） | 第( )页 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。提供全国企业信用信息公示系统相关信息截图或书面声明，并加盖公章。 | 第( )页 |
| 15 | 本项目不接受联合体投标、分包、转包。需提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公章。 | 第( )页 |
| 16 | 报价表（总报价表和分项报价表） | 第( )页 |
| 17 | 公司简介 | 第( )页 |
| 18 | 产品介绍 | 第( )页 |
| 19 | 服务方案 | 第( )页 |
| 20 | 投入人员情况（安装人员：必须具备二级注册消防工程师（含）以上资质） | 第( )页 |
| 21 | 售后服务 | 第( )页 |
| 22 | 2020年以来同类项目业绩（需提供中标通知书或合同复印件等，并加盖公章） | 第( )页 |
| 23 | 公平竞争承诺书 | 第( )页 |
| 24 | 关于资格和响应文件的声明函 | 第( )页 |
| 25 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |
| 26 | 任三种及以上宣传品（如三折页、海报、宣传单张、邀请函、科室布置装修等）进行设计，提供设计图及配套样品。 | / |

# 用户需求偏离表

- 报价要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

- 采购内容

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

# 三、交货时间和交货地点

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 三、服务要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

四、售后服务

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

# 五、付款方式和履约保证金

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

六、验收

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

七、合同条款

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 八、其他

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

南方医科大学第五附属医院2023年高层建筑消防设施设备采购项目报价表

| 内容 | 数量 | 单位 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院2023年高层建筑消防设施设备采购项目 | 1 | 项 | 人民币大写： 小写： |

备注：

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

2.其他承诺：

公司名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：  年   月    日

南方医科大学第五附属医院2023年高层建筑消防设施设备采购项目分项报价表

| 序号 | 采购设备名称 | 品牌及规格型号 | 功能需求 | 数量 | 辅助耗材 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ....... |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：  年   月    日

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：

# 2020年1月1日以来同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

# 注：2020年至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（证明材料需提供合同关键页复印件或中标通知书，并加盖公章）。

# 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与       项目名称                   、         项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期：  年    月   日

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：****)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规及刑事犯罪记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

- 合同模板（成功报名后获取）