## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 智能多联室外机(14HP) SWJ-1-1 | 1.名称:智能多联室外机(14HP) 2.规格:制冷量:SWJ-1-1,冷/热量:40/45KW 参考功率:11KW 3.安装方式:室外落地安装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 |  | 台 | 1
2 | 030701003002 | 智能多联室外机 XKJ-5-1 | 1.名称:智能多联室外机 2.规格:制冷量:XKJ-5-1,冷/热量:14/16KW 参考功率:4KW 3.安装方式:室外落地安装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 |  | 台 | 1
3 | 030701003003 | 全新风处理机 XK-5-2 | 1.名称:XK-5-2 2.规格:制冷量:XK-5-2 3.安装方式:吊顶安装 冷/热量:14/16KW，风量1000m3/h 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 |  | 台 | 1
4 | 030701003004 | 管道式静音风机(吊装) P-5-12 | 1.名称:管道式静音风机(吊装) 2.型号:P-5-12 3.参数:风量:1200m3/h,余压:150Pa,参考功率:0.2KW 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701004001 | 天花暗藏风管式室内机 FG22 | 1.名称:天花暗藏风管式室内机 2.型号:FG22 3.规格:冷/热量:2.2KW/2.5KW,风量:360m3/h,余压:30 Pa,参考功率:65W 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 4
6 | 030701004002 | 天花暗藏风管式室内机 FG28 | 1.名称:天花暗藏风管式室内机 2.型号:FG28 3.规格:冷/热量:2.8KW/3.2KW,风量:450m3/h,余压:30 Pa,参考功率:65W 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
7 | 030701004003 | 天花暗藏风管式室内机 FG45 | 1.名称:天花暗藏风管式室内机 2.型号:FG45 3.规格:冷/热量:4.5KW/5.0KW,风量:700m3/h,余压:30 Pa,参考功率:80W 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
8 | 030701004004 | 天花暗藏风管式室内机 FG56 | 1.名称:天花暗藏风管式室内机 2.型号:FG56 3.规格:冷/热量:5.6KW/6.3KW,风量:850m3/h,余压:30 Pa,参考功率:80W 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030701004005 | 天花暗藏风管式室内机 FG63 | 1.名称:天花暗藏风管式室内机 2.型号:FG63 3.规格:冷/热量:6.3KW/7.1KW,风量:850m3/h,余压:30 Pa,参考功率:80W 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
10 | 030412001001 | 天花管道式换气扇 P0.9 | 1.名称:天花管道式换气扇P0.9 2.规格:风量:90m3/h,参考功率:30W 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | 套 | 6
11 | 030412001002 | 天花管道式换气扇 P2.5 | 1.名称:天花管道式换气扇P2.5 2.规格:风量:250m3/h,参考功率:30W 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | 套 | 1
12 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 2.规格:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 11.512
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 57.197
14 | 030702001005 | 镀锌钢板通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 5.221
15 | 030702001003 | 镀锌钢板通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 26.928
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030702001004 | 镀锌钢板通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1250mm以下 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 28.197
17 | 031201001002 | 风管保温层 | 1.名称:风管保温层 2.规格:发泡橡塑保温套管B级难燃 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 121.207
18 | 030703001001 | 70℃防火调节阀 320*160 | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:320*160 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4
19 | 030703001002 | 70℃防火调节阀 φ150 | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:φ150 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
20 | 030703007001 | 百叶风口 1000*300 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1000*300 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 4
21 | 030703007002 | 百叶风口 300*200 | 1.名称:百叶风口 2.规格:300*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
22 | 030703007003 | 百叶风口 600*300 | 1.名称:百叶风口 2.规格:600*300 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030703007004 | 方形散流器 900*900 | 1、名称：方形散流器 2、规格：900*900 3、其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11
24 | 030703007005 | 防雨百叶风口 300*200 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
25 | 030703007006 | 防雨百叶风口 500*300 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*300 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
26 | 030703007007 | 防雨百叶风口 600*300 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*300 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
27 | 030903003001 | 磷脱氧无缝铜管 φ9.5 | 1.名称:磷脱氧无缝铜管含保温 2.规格:φ9.5 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m | 59.701
28 | 030903003002 | 磷脱氧无缝铜管 φ12.7 | 1.名称:磷脱氧无缝铜管含保温 2.规格:φ12.7 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m | 19.811
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030903003003 | 磷脱氧无缝铜管 φ15.9 | 1.名称:磷脱氧无缝铜管含保温 2.规格:φ15.9 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m | 51.507
30 | 030903003004 | 磷脱氧无缝铜管 φ22.2 | 1.名称:磷脱氧无缝铜管含保温 2.规格:φ22.2 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m | 8.194
31 | 030903003005 | 磷脱氧无缝铜管 φ28.6 | 1.名称:磷脱氧无缝铜管含保温 2.规格:φ28.6 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m | 19.811
32 | 031001006001 | PVC冷凝水管 | 1.名称:PVC冷凝水管 2.规格:DN25 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m | 43.539
33 | 031001006002 | PVC冷凝水管 | 1.名称:PVC冷凝水管 2.规格:DN32 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m | 24.563
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031201001001 | 冷凝水保温层 | 1.名称:冷凝水保温套管 2.规格:发泡橡塑保温套管B级难燃 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 9.601
35 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:综合型钢 2.管架形式:防火阀支、吊架 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | kg | 97.147
36 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:防火阀、风管支、吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷红丹防锈漆二道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他:详见施工图及相关规范 |  | kg | 97.147
37 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 |  | m2 | 121.207
38 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
39 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
40 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
41 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18126.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 18126.48
合 计 |  |  |  | 18126.48 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：门诊楼手术室空调通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13