南方医科大学第五附属医院污水处理消毒剂配送服务项目情况介绍
本项目为南方医科大学第五附属医院污水处理消毒剂配送服务采购项目，核心是确定 1 家供应商，为医院提供符合标准的污水处理消毒粉剂配送及配套设备、技术服务，初定服务期限自合同签订之日起 2 年，货物由供应商配送至医院指定仓库。医院每日处理污水约 600 吨，消毒粉剂年使用量约 2190 公斤，项目报价为包干形式，包含产品货款、配套检测设备及试剂、配送、安装、维护保养、调试、培训、税费等所有相关费用。
核心产品要求，项目采购的为污水处理消毒粉剂，产品需满足以下核心标准：
1.成分要求：单过硫酸氢钾含量 25%-30%、氯化钠 5%、活性氧含量 10%；水溶液含新生态氧、硫酸自由基等有效物质，溶于水后无有害物资产生，固态状态安全稳定、易溶于水。
2.性能要求：1 公斤消毒粉剂可处理污水≥100m³；投加后排放口污水中有效活性氧成分≥0.5mg/L；产品需具备有效期内消毒用品许可证，提供广东省广州市级疾控中心检测报告。
3.达标要求：经该消毒粉剂处理后的医院污水，需符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 菌类标准及广州市从化区环保局 24 小时动态监测排污最高允许排放标准；若处理后污水指标不合格，由供应商无偿补加消毒粉剂直至达标。
4.品质要求：产品无腐蚀、对人体无伤害，安全环保，交付时保质期不低于 180 天，包装完好、外包装未拆封。
二、配套设备及服务要求
1.供应商需提供 1 台总余氯检测仪（配检测试剂）、1 台余氧检测仪（配检测试剂），并全权负责该类检测设备的维修、保养，相关费用由供应商承担。
2.设备维修响应：接到医院通知后 1 小时内响应，4 小时内到现场处理完毕；售后服务整体响应要求为 1 小时内响应、4 小时内到场，48 小时内处理完毕，若超时未解决需免费提供备用设备。
三、配送服务要求
1.配送时效：接到医院下单通知后 24 小时内送货至指定地点，应急送货需 12 小时内送达，节假日照常配送。
