项目概述

项目背景

随着医院信息化建设不断深化，HIS、EMR、LIS、PACS、电子票据、医保结算、集成平台、移动护理等核心业务系统已成为医疗服务全流程的重要支撑。机房作为医院信息系统的核心基础设施承载平台，其运行稳定性直接关系到医院医疗服务的连续性、诊疗效率、患者体验以及数据安全。三甲医院业务连续性要求高、系统耦合度强、业务高峰明显，一旦发生机房环境异常、网络设备故障、服务器或存储异常等问题，可能造成门诊挂号、收费、药房发药、住院结算、影像阅片等关键业务中断，影响范围广、恢复时效要求高。因此，需要建立制度化、规范化、可追溯的机房运维保障机制，以支撑医院信息系统稳定运行与持续发展。

本项目通过引入专业的机房基础运维服务团队，结合驻场保障与应急响应支撑模式，对医院数据中心机房、门诊机房、灾备机房及相关弱电间等区域开展日常巡检、预防性维护、故障处理、隐患整改建议及运维报告输出工作，实现机房基础设施与关键IT平台的“可管、可控、可视、可追溯”，为医院核心业务系统提供长期稳定可靠的运行环境。

运维现状与运维对象特点

现医院机房内包含服务器、存储、网络设备以及机房配套设施等多类型设备，涉及多个厂商和型号，呈现出“设备类型多、业务承载重、运行连续性要求高”的特点。主要包括：

计算资源：包括多品牌服务器设备，承载医院关键业务系统及支撑平台。

网络基础设施：包括核心/汇聚/接入交换设备及相关链路，承担业务系统互联互通与访问承载。

存储与备份体系：包括存储阵列、双活存储及备份一体机/磁带等，承担核心业务数据的安全存放与灾难恢复能力支撑。

虚拟化平台：作为统一资源池承载多业务系统，日常需要重点关注集群健康度、资源使用率、性能瓶颈及容量趋势。

机房基础设施：精密空调、UPS、电源配电等设施是保障机房稳定运行的基础条件，其运行状态直接影响设备安全与业务连续性。

由于设备运行长期处于高负载、高连续性环境，且医院业务对故障敏感度高，对运维人员的日常巡检规范性、故障处理时效性、风险识别前瞻性提出了更高要求。

项目建设目标

本项目围绕“稳定运行、快速响应、预防为主、闭环管理”的总体原则，明确以下目标：

保障稳定运行

通过每日巡检与关键指标监控，及时发现设备异常、告警趋势、运行隐患，确保机房基础设施与IT设备长期稳定运行。

1.	保障稳定运行

通过每日巡检与关键指标监控，及时发现设备异常、告警趋势、运行隐患，确保机房基础设施与IT设备长期稳定运行。

2.	提升系统可用性与业务连续性

建立5×8驻场保障+7×24应急响应体系，确保突发故障能够快速响应、快速定位、快速恢复，最大程度降低业务中断影响。

3.	强化合规与规范化管理

输出运维记录、巡检报告、故障报告等文档，实现关键操作留痕、过程可追溯，满足医院信息安全管理与审计要求。

4.	降低故障率与隐患风险

以预防性维护为核心，结合季度深度巡检，形成隐患清单与整改建议，持续优化机房运行质量，减少重复故障发生。

5.	形成持续改进机制

通过月度报告、事件复盘、趋势分析等方式，推动运维工作从“被动响应”向“主动防控”转变，构建可持续运行保障体系。

采购需求

服务模式与保障体系

本项目采用“驻场运维+应急支撑”的服务模式，确保日常运维与突发事件处理兼顾。

•	驻场服务：5×8

•	工作日驻场支持，覆盖日常巡检、例行维护、故障处理、变更协助、台账更新等工作

•	驻场人员配置为：机房运维工程师1名

•	应急服务：7×24

•	提供7×24电话响应与远程支持

•	对重大故障或需现场处理的事件，按应急流程及时升级并组织处理

成交供应商可指定不少于2人轮流值班，被指定作为驻场服务人员及场外候命人员，需经我院考核合格，应能独立解决问题。

运维工作原则

为确保服务效果与交付质量，本项目遵循以下原则开展运维工作：

•	预防为主、巡检先行：每日巡检发现问题并提前干预，降低突发故障概率。

•	快速响应、业务优先：应急处置以恢复业务为第一目标，先恢复再根因分析。

•	分级处理、协同联动：按故障影响范围分级响应，必要时启动多方协同机制。

•	记录完整、闭环整改：每个异常均形成记录，明确整改措施、责任人、完成时间，实现闭环。

•	持续优化、可视可控：通过月报/季报与趋势分析，持续优化运维策略与风险控制能力。

关键巡检与保障安排

（一）服务器设备运维

覆盖品牌包括但不限于：

•	华为（RH2288、RH5885、2288XV5、5885HV5等）

•	H3C（R690G2、R390G2等）

•	Dell（R730、R740、R430、R250、R720等）

•	IBM（X3650M2/M4/M5）

•	HP（DL580G9）

•	Lenovo（SR588）

•	其他专用服务器（电子票据服务器、PACS服务器等）

运维内容：

1.	硬件健康检查（CPU、内存、硬盘、电源、风扇）

2.	RAID状态检查及阵列监控

3.	固件版本检查与升级建议

4.	硬件故障定位与更换协调

5.	性能资源使用率分析

6.	日志分析与异常排查

7.	服务器上下架、扩容支持

（二）存储系统运维

覆盖设备包括：

•	宏杉 DSU2624 / DSU2625 / DSU2625B

•	宏杉双活存储系统

•	H3C P8200

•	MS5000

•	备份一体机

•	昆腾磁带库

•	其他SAN/NAS存储系统

运维内容：

1.	存储容量监控与容量规划

2.	LUN分配与回收管理

3.	RAID状态与磁盘健康检查

4.	双活架构健康检查

5.	快照与复制策略检查

6.	性能瓶颈分析

7.	存储故障定位与厂商协调

（三）虚拟化平台运维

涵盖：

•	VMware vSphere / vCenter

•	华为虚拟化平台

•	H3C CAS平台

•	其他服务器虚拟化平台

运维内容：

1.	虚拟机生命周期管理

2.	资源池管理与优化

3.	HA/DRS策略检查

4.	虚拟机快照管理

5.	数据存储映射检查

6.	虚拟平台补丁升级建议

7.	虚拟机故障恢复

（四）操作系统运维

支持系统包括：

•	Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022

•	RedHat / CentOS / Ubuntu / 国产Linux

运维内容：

1.	系统补丁管理

2.	安全加固检查

3.	用户权限管理

4.	日志分析

5.	启动异常排查

6.	系统性能优化

7.	备份策略验证

（五）集群系统运维

包括但不限于：

•	Windows Failover Cluster

•	Linux HA集群

•	数据库集群环境支撑

•	双机热备系统

运维内容：

1.	集群心跳状态检查

2.	主备切换演练支持

3.	集群故障排查

4.	高可用策略优化建议

5.	集群资源状态监控

⸻

（六）光纤交换机运维

涉及设备：

•	华为 SN2624

•	融合交换机

•	SAN交换设备

运维内容：

1.	端口状态检查

2.	zoning策略检查

3.	光模块检测

4.	链路质量分析

5.	带宽利用率监控

6.	故障链路定位

服务范围

本项目服务覆盖以下区域：

1.	数据中心机房（核心业务承载区）

2.	门诊机房（门诊业务系统保障区）

3.	灾备机房/备份机房（容灾与数据保护区）

4.	楼层弱电间/分支机柜（接入层网络及配线间）

机房设备清单

| 位置 | 设备用途 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三排1柜 |  | 华为 | 558HV5 |
|  |  | 华为 | 558HV5 |
|  |  | 华为 | S6730 |
|  |  | 华为 | SN2624 |
|  |  | 宏杉 | DSU2624 |
|  |  | 宏杉 | DSU2625B |
| 三排二柜 |  |  | 558HV5 |
|  |  | H3C | S5130 |
|  |  | 华为 | 558HV5 |
|  |  | 华为 | S6730 |
|  |  | 华为 | SN2624 |
|  |  | 宏杉 | DSU2624 |
|  |  | 宏杉 | DSU2625B |
|  |  | 宏杉 | 双活存储 |
| 三排3柜 |  | 华为 | 558HV5 |
|  |  | 华为 | RH228HV3 |
|  |  | 华为 | RH228HV3 |
|  |  | 华为 | 2288XV5 |
|  |  | 华为 | 5885H |
| 三排4柜 |  | 华为 | 5885HV5 |
| 三排5柜 |  | 华为 | 2288X V5 |
|  |  | IBM | X3650M4 |
|  |  | IBM | X3650M5 |
|  |  | Dell | R720 |
|  |  | IBM | X3650M4 |
|  |  | IBM | X3650M4 |
|  |  | IBM | X3650M4 |
|  |  |  | EMS2000 |
| 二排1柜 |  | Dell | R730 |
|  |  |  | SR588 |
|  |  | Dell | R430 |
|  |  | Dell | R430 |
|  |  | Dell | R430 |
|  |  | Dell | R430 |
|  |  | Dell | R740 |
|  |  | Dell | R730 |
|  |  | H3C | P8200 |
|  |  |  | M6720 |
| 二排2柜 |  |  | 2288H V5 |
|  |  |  | DL580G9 |
|  |  | H3C | R690G2 |
|  |  |  | 融合交换机 |
|  |  | H3C | P8200 |
|  |  | H3C | R690G2 |
|  |  | H3C | R690G2 |
| 二排3柜 |  |  | R240 |
|  |  |  | 2288H V5 |
|  |  | H3C | R690G2 |
|  |  |  | 融合交换机 |
|  |  | H3C | P8200 |
|  |  | H3C | R690G2 |
|  |  | H3C | R690G2 |
| 二排4柜 |  | 华为 | RH5885 V3 |
|  |  | 华为 | RH5885 V3 |
|  |  |  | MS5000 |
|  |  |  | MS5000 |
|  |  |  | 备份一体机 |
|  |  | 宏杉 | DSU2625 |
|  |  | 宏杉 | DSU2625 |
| 二排5柜 |  | 华为 | RH2288 V3 |
|  |  | 华为 | RH2288 V3 |
|  |  |  | X3650M4 |
|  |  |  | X3650M2 |
|  |  |  | 昆腾磁带库 |
| 二排6柜 |  |  | 电子票据服务器 |
|  |  |  | 天思pacs |
|  |  |  | R250 |
|  |  |  | R730 |
|  |  |  | R250 |
|  |  |  | R740 |
|  |  |  | R430 |
|  |  |  | R430 |
|  |  |  | X3650M4 |
| 一排1柜 |  |  | S12708 |
|  |  |  | S12708 |
| 模块化机房 |  | H3C | R390G2 |

注：响应供应商运维服务报价不仅需要包含以上现有的各类设备，并需要包含项目有效期内新增的设备（新增原厂维保期内的设备仅需负责巡检工作）。

维护服务内容包括但不限于

存储系统运营保障服务

现场故障处理。包括现场故障诊断，定位故障部件，以及故障部件的维修或更换；

业务适应性配置调整。当业务需求发生变化时，修改存储系统配置以适应新的业务需求，包括调整空间分配、注册服务器、设置服务器I/O权限等；

存储系统参数调优。当存储系统性能不满足我院对业务系统响应速度的要求时，设法优化存储系统布局和配置，最大限度地满足业务系统的性能要求；

每个有维护人员驻守的时间单元进行一次外观检查，于下班前通过短信或微信向我院主管人员报告检查结果；

每个月进行一次例行的深度健康检查（巡检），并提交巡检报告；

预防性维护。如在巡检或在其它维护活动中发现可能引起系统故障的隐患，需提出应对方案，并在我院有要求时，按应对方案执行对系统的修补、加强等预防性措施。

FC SAN交换机运营保障服务

涉及的FC SAN交换机的品牌及类型：华为系列等,同时涉及跨品牌交换机的级联设置；

现场故障处理。包括现场故障诊断，定位故障部件，以及故障部件的维修或更换；

业务适应性配置调整。当业务需求发生变化时，包括新增服务器或/和存储、更换服务器HBA卡等变化时，修改交换机配置以适应新的业务需求，包括Zoning、Trunking等配置；

每个有维护人员驻守的时间单元进行一次外观检查，于下班前通过短信或微信向我院主管人员报告检查结果；

每个月进行一次例行的深度健康检查（巡检），并提交巡检报告；

预防性维护。如在巡检或在其它维护活动中发现可能引起系统故障的隐患，需提出应对方案，并在我院有要求时，按应对方案执行对系统的修补、加强等预防性措施。

服务器运维保障服务

涉及的服务器品牌及类型：IBM系列、Lenovo系列、华为系列、DELL PowerEdge系列、H3C系列等；

现场故障处理。当服务器发生故障时，进行故障诊断，定位故障部件，以及故障部件的维修或更换；

业务适应性配置调整。当业务需求发生变化时，例如需要调整磁盘空间，甚至需要挂载多个存储时，负责进行相关的配置；

存储重呈现。当更换服务器，或服务器操作系统重安装时，负责向服务器重新呈现存储空间，并且协助我院安装/配置主机多路管理、HA群集等与存储密切相关的软件；

群集维护和重配置。维护服务器群集系统的健康。当服务器群集成员节点更换或操作系统重安装时，或者发生导致群集关系破坏的意外情况时，负责重新配置群集，恢复节点间的群集关系。

每个有维护人员驻守的时间单元进行一次外观检查，于下班前通过短信或微信向我院主管人员报告检查结果；

每个月进行一次例行的深度健康检查（巡检），并提交巡检报告；

预防性维护。如在巡检或在其它维护活动中发现可能引起系统故障的隐患，需提出应对方案，并在我院有要求时，按应对方案执行对系统的修补、加强等预防性措施。

VMware虚拟计算平台的运维保障服务

我院有VMware虚拟计算平台，其上承载虚拟服务器、VMware View虚拟桌面及VMware vCenter管理平台。要求提供以下维护服务：

系统运营状态检查，关注虚拟化服务器的存储资源分配及实际使用情况，避免因存储容量的不足而导致虚拟化平台的崩溃，另需关注各虚拟化主机的处理器及内存资源占用是否在可控范围内；

现场故障处理。当虚拟计算平台发生故障时，进行故障诊断和排除；

每个有维护人员驻守的时间单元检查一次健康状况，并于下班前通过短信或微信向我院主管人员报告检查结果。检查内容为VMware vSphere Client管理界面显示的健康状态和事件日志；

业务适应性配置调整。当业务需求发生变化时，修改虚拟计算平台系统配置以适应新的业务需求，包括增/减主机、群集重配置、增/减虚拟机、迁移虚拟机、更改虚拟机配置、虚拟机快照和克隆等；

vSphere版本升级和补丁。需要时进行vSphere版本升级和打补丁。如果新版本需要购买授权许可，则购买授权许可的费用由我院负责，成交供应商仅负责升级的现场操作与技术保障。

操作系统运营保障维护

项目涉及的操作系统类型：Windows 2003/2008/2012 Server及以上版本；Ubantu 14/16/17及以上版本；RedHAT Linux 5/6 Enterprise及以上版本；CentOS 6/7/8及以上版本等；

操作系统更新及安全保障：提供操作系统版本升级，补丁更新，故障修复及杀毒软件安装部署等服务；

操作系统性能日常维护：检查操作系统的运营状态，日志分析，磁盘容量分析，CPU及内存占用率分析等；

系统故障检测及排除：响应时间及排除故障时间依照我院提出的服务级别响应和解决各类操作系统相关故障；

操作系统重部署及调试：根据我院需求进行操作系统的重新部署及调试。

集群系统运营保障维护

集群系统更新及维护：提供集群系统版本升级，补丁更新，故障修复等服务；

集群系统性能日常维护：检查集群系统上各物理或虚拟节点的运营状态，日志分析，磁盘容量分析，CPU及内存占用率分析等；

集群系统的故障检测及排除：响应时间及排除故障时间依照我院提出的服务级别响应和解决各类集群系统的相关故障；

集群系统重部署及调试：根据我院需求进行集群系统的重新部署及调试。

网络运维服务

为保障医院核心业务系统（HIS、EMR、LIS、PACS、医保、电子票据等）稳定运行，确保全院网络系统安全、稳定、高可用，现需对医院核心交换、汇聚交换、接入交换及外网设备提供专业运维服务。

本项目为驻场网络运维服务项目，配置1名专职网络工程师驻场服务。

运维范围

本项目覆盖范围包括：

•	核心交换机

•	汇聚交换机

•	楼层接入交换机

•	外网交换机

•	POE交换机

•	光纤链路

•	VLAN与网络架构

•	医疗专网与互联网边界接入设备

覆盖区域包括：

•	中心机房

•	综合楼

•	1/2/3号住院楼

•	云星楼

•	核医学楼

•	营养楼

•	后勤板房

•	信息科办公室

•	新门诊楼

主要设备情况

核心交换设备

•	2台 Huawei S12708 核心交换机

•	部署位置：中心机房

•	投产时间：2019年

•	作用：全院网络核心

风险点：

•	运行已超过5年

•	属于全院单点核心

•	配置复杂、影响范围极大

汇聚层交换机

涉及型号包括：

•	Huawei S6730

•	Huawei S5735

•	H3C S5130

•	Huawei S5720S

•	H3C S3600系列（老旧设备）

部署位置：

•	各楼层汇聚

•	住院楼

•	ICU、手术室、急诊、血透、检验等重点区域

接入层及外网设备

•	TP-LINK接入交换机

•	H3C S3600（2012–2017年老设备）

•	POE交换机（核医学楼）

•	RS5300系列交换机

•	新影像中心2025年新设备

特点：

•	型号多样

•	年限跨度大（2010年–2025年）

•	存在老旧设备风险

•	外网设备部分无冗余

网络设备清单

| 设备安装地点 | 设备名称 | 交换机型号 | 生产日期 | 网口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心机房 | 华为核心交换机1# | S12708 | 2019年 |  |
| 中心机房 | 华为核心交换机2# | S12708 | 2019年 |  |
| 综合楼2层血透汇聚 | HUIJU_ZH_XUETOU | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 综合楼3层儿科汇聚 | HUIJU_ZH_ERKE | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 综合楼5层ICU汇聚 | HUIJU_ZH_ICU | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 1号住院楼汇聚 | HUIJU_1#LOU | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 2号住院楼汇聚 | HUIJU_2#LOU | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 3号住院楼汇聚 | HUIJU_3#LOU | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 云星楼汇聚 | HUIJU_YUNXINGLOU | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 核医学楼汇聚 | HUIJU_HEYIXUELOU | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 营养楼汇聚 | HUIJU_YINGYANG | 华为S6730 | 2021年 | 24口 |
| 新门诊楼 |  |  | 2023年 |  |
| 信息科办公室 | ZhongXing_#2_S3600_28 | H3C S3600V2_28TP | 2016年 | 24口 |
|  | xxk-hy会议室 | H3C S3600V2_28TP | 2016年 | 24口 |
|  | 外网交换机 | tp-link |  | 24口 |
| 综合楼1层(收费) | ZH_SHOUFEI_#1_S3600V2_28TP | H3C S3600V2_28TP | 2016年 | 24口 |
| 综合楼2层(血透) | 华为S5720S 万兆 放射科 | 华为S5720S 万兆 | 2019年 | 48口 |
|  | 华为S5720S 万兆 放射科 | 华为S5720S 万兆 | 2019年 | 48口 |
|  | ZH_XUETOU_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | ZH_XUETOU_#2_S3600V2 | H3C S3600V2 | 2017年 | 48口 |
|  | ZH_XUETOU_#3_S3600V2 | H3C S3600V2 | 2017年 | 48口 |
|  | ZH_XUETOU_#4_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | ZH_3F_FENZHENJIAOHO | S3928 医技三楼产科分诊屏交换机 |  |  |
|  | 外网交换机 | tp-link |  | 24口 |
| 综合楼2层(检验) | ZH_JIANYANKE_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | ZH_JIANYANKE_#2_S3600V2 | H3C S3600V2 | 2016年 | 48口 |
|  | ZH_JIANYANKE_#3_S3600V2 | H3C S3600V2 | 2016年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link |  | 24口 |
| 综合楼3层(急诊儿科) | ZH_ERKE_#1_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | ZH_ERKE_#2_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | ZH_ERKE_#3_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | ZH_ERKE_#4_S5736 | S5720S | 2021年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | H3C S3600V2 | 2016年 | 48口 |
| 综合楼6层(行政南区) | ZH_XINZHENG_nan_S3600V2 | H3C S3600V2 | 2019年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | H3C S3952 | 2019年 | 48口 |
| 综合楼5层(手术) | ZH_SHOUSHU_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | ZH_SHOUSHU_#2_S5048 | S5048PV2-EI | 2018年 | 48口 |
| 综合楼5层(ICU) | ZH_ICU_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | ZH_ICU_#2_S5048 | S5048PV2-EI | 2018年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link | 2016年 | 8口 |
| 综合楼6层(行政) | ZH_XINZHENG_S3600V2 | H3C S3600V2 | 2018年 | 48口 |
|  | H3C S5130 外网 | S5130 | 2018年 | 48口 |
| 1号住院楼2层 | 1#LOU_2F_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 1#LOU_2F_#2_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 1#LOU_2F_#3_S5720S | S5720S | 2019年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | s3600 | 2012年 | 24口 |
| 1号住院楼6层 | 1#LOU_6F_#1_S5130 | S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | 1#LOU_6F_#2_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link | 2014年 | 12口 |
| 2号住院楼2层 | 2#LOU_2F_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 2#LOU_2F_#2_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 2#LOU_2F_#3_S5735 | S5735 | 2022年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | s3600 | 2012年 | 24口 |
| 2号住院楼6层 | 2#LOU_6F_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 2#LOU_6F_#2_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link | 2014年 | 24口 |
| 3号住院楼2层 (A类接法) | 3#LOU_2F_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 3#LOU_2F_#2_S5130 | H3C S5130 | 2018年 | 48口 |
|  | 3#LOU_2F_#3_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link | 2014年 | 24口 |
| 3号住院楼6层 (A类接法) | 3#LOU_6F_#1_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 3#LOU_6F_#2_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link | 2010年 | 8口 |
| 综合楼3层 (影像诊断中心) | ZH_yingxiangzhonxin_#1 | 内网1 | 2025年 | 48口 |
|  | ZH_yingxiangzhonxin_#2 | 内网2 | 2025年 | 48口 |
|  | ZH_yingxiangzhonxin_#3 | 内网3 | 2025年 | 48口 |
|  | ZH_yingxiangzhonxin_hlw | 外网 | 2025年 | 48口 |
| 云星楼一层 | YUNXINGLOU_1#1_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | YUNXINGLOU_1#2_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | s3952 | 2012年 | 48口 |
| 云星楼二层 | YUNXINGLOU_2#1_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | YUNXINGLOU_2#2_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | YUNXINGLOU_2#3_S5048 | H3C S5048PV2-EI | 2018年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link | 2024年 | 24口 |
| 云星楼三层 | YUNXINGLOU_3#1_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | tp-link | 2024年 | 24口 |
| 云星楼四层 | YUNXINGLOU_4#1_S5130 | H3C S5130 | 2019年 | 48口 |
| 核医学楼 | 医学楼POE-负1楼 | RS5300-28X-PWR-SI | 2020年 | 24口 |
|  | 医学楼POE-2楼 | RS5300-28X-PWR-SI | 2020年 | 24口 |
|  | 医学楼POE-3楼 | RS5300-28X-PWR-SI | 2020年 | 24口 |
|  | 医学楼内网3楼-2 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼内网3楼-1 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼内网2楼 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼内网1楼-2 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼内网1楼-1 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼内网负1楼 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼外网3楼-2 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼外网3楼-1 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼外网2楼 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼外网1楼 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
|  | 医学楼外网负1楼 | RS5300-52T-4F | 2020年 | 48口 |
| 营养楼二楼 | YINGYANG_S5735 | S5735 | 2021年 | 48口 |
|  | 外网交换机 | S3600 | 2016年 | 48口 |
| 后勤保障部板房 | 内网交换机 | TP-LINK | 2016年 | 24口 |
|  | 外网交换机 | S3600 | 2016年 | 48口 |

注：响应供应商运维服务报价不仅需要包含以上现有的各类设备，并需要包含项目有效期内新增的设备（新增原厂维保期内的设备仅需负责巡检工作）。

服务内容要求

日常巡检

每日检查：

•	核心交换机CPU/内存利用率

•	端口UP/DOWN状态

•	光模块告警

•	风扇电源状态

•	链路异常

•	环路风险

•	广播风暴检查

配置管理：

1.	VLAN规划管理

2.	IP地址规划管理

3.	ACL策略维护

4.	端口安全策略管理

5.	MAC地址异常分析

6.	交换机配置备份（每月）

网络故障处理

支持处理：

•	全院网络中断

•	楼层网络不通

•	医疗设备网络异常

•	医保专线异常

•	内外网访问异常

•	PACS图像卡顿

•	终端无法获取IP

核心保障机制

1.	核心双机热备状态检查

2.	VRRP状态检查

3.	链路聚合检查

4.	STP拓扑分析

5.	光纤链路健康检查

咨询与建议

维保期内，我院遇到信息系统平台的任何问题，成交供应商可提供技术咨询服务；由于我院业务的不断发展，若我院要求对现有的系统进行扩充，成交供应商应根据系统的实际情况，提供合理建议，并提供充分的技术合作。

精密空调运维服务

设备基本情况

•	品牌：Vertiv（原艾默生）

•	型号：P2040FARMP1R

•	数量：2台

•	安装位置：中心机房

•	类型：风冷型精密空调

维保服务范围

维保范围包括但不限于：

1.	精密空调主机系统

2.	制冷系统（压缩机、冷媒系统）

3.	冷凝器系统

4.	送回风系统

5.	电气控制系统

6.	温湿度控制系统

7.	加湿系统

8.	排水系统

9.	过滤系统

10.	控制面板及监控接口

季度维护服务

每季度进行一次深度维护，包括：

1.	现场巡检服务

2.	清洁冷凝器翅片

3.	检查电气接线紧固情况

4.	检查接触器、继电器触点状态

5.	检查压缩机运行参数

6.	检查加湿罐运行情况

7.	检查传感器精度

提交《季度维护报告》。

年度全面保养

每年度进行一次全面保养，包含：

•	全面清洁内部结构

•	系统运行性能测试

•	温湿度控制校准

•	空调外机清洗

•	更换压缩机皮带

故障处理服务

服务单位须提供7×24小时故障响应服务，包含但不限于以下：

•	不制冷

•	温度失控

•	湿度异常

•	漏水故障

•	控制系统报警

•	压缩机异常

•	风机故障

•	加湿系统故障

UPS运维服务

UPS设备

•	品牌：科士达

•	安装位置：中心机房

•	类型：在线式UPS系统

•	运行方式：长期带载运行

蓄电池系统

★本次服务需包含蓄电池的更换，规格：≥12V 100Ah 铅酸蓄电池，数量：≥64节；

•	连接方式：串联组成电池组

•	用途：UPS后备供电

•	浮充设计寿命≥5年

•	内阻一致性良好

•	同一批次生产

•	提供原厂合格证

•	提供相关检测报告

服务范围

本项目服务内容包括：

1.	UPS主机年度维保

2.	电池组更换

3.	电池安装调试

4.	电池性能检测

5.	系统整体负载测试

6.	维保期内7×24小时应急响应

7.	每年至少一次充放电测试

季度维护

每季度一次深度维护：

1.	内部除尘

2.	电气接线紧固

3.	功率模块检测

4.	散热系统检查

5.	整流模块检测

6.	静态旁路测试

运维保障支撑工具服务内容

为高效的进行IT运维管理，需供应商在服务期内采用一套一体化的综合运维管理工具以支撑服务。

系统基础要求

从运维实际出发，以安全管理的视角，建立一个能够敏捷适配运维环境发展变化、有可伸缩颗粒度的KPI采集机制、具有自主数据分析数据下钻能力的安全运维系统。这个系统以事件为纽带，在管理对象之间、管理人员之间、管理对象和管理人员之间形成一个流畅的良性互动的运行方式。借助于自动化处置和安全联动能力，它在提升处置效率的同时实现管理经验的有效落地。为每种管理对象匹配适宜的管理机制，选择必要的KPI、适配管理需求的KPI采集频率和KPI的动态分析算法，分阶段实现全网各类IT对象的有效监管，包括但不限于网络设备、服务器硬件、应用、操作系统等。

网络管理

- 1、▲支持1分钟颗粒度的全网所有物理交换端口的流量采集，交换机访问状态的实时跟踪，1分钟、3分钟、5分钟等时间范围内的接入端口平均流量排行，限定日期范围内的任意端口/端口组合的历史流量回溯。（提供功能截图）

- 2、▲提供端口定时启停的计划任务管理，用户可以根据日常工作安排，在工作时间开启交换机端口，在非工作时间关闭，应用在部分临时使用场景，可以极大提升网络的使用安全性，也是日常工作中安全性的重要组成部分，方便用户跟踪、评估端口使用情况；可以对相应的端口启停计划任务进行设置使用的时间范围、启用/不启用、暂停/恢复等操作，可以随时检查管理的交换机端口的当前工作状态。（提供功能截图）

- 3、▲提供“关键会话占比”的数据关联查询模式，在处置事件时，能够做到分析递进、层层深入、直抵根原因所在。对于超过传输阈值量的TCP/UDP应用对象，利用安全设备之间的联动能力，实现对应端口的动态限流，合理管理带宽通信资源。（提供功能截图）

操作系统管理

- 1、监控CPU、内存、磁盘、网络、进程等主机对象的关键性能指标（KPI），包括CPU占用率、每核CPU占用率、CPU占用时间、每核CPU占用时间、CPU负载、内存使用率、每秒磁盘IO、主机总网络吞吐量、每网卡吞吐量、丢包错包情况、进程总数等。

- 2、使用Agent方式实现重要KPI的秒级采集，以满足特殊需求场景下的高精度采集要求。

- 3、通过主机分析模型，对主机监听端口、网络会话连接、进程资源使用情况等进行联动分析，以明确根本原因。

- 4、支持用户自定义脚本，灵活适配主机应用场景，扩展纳管对象范围至特殊管理对象。

应用管理

▲基于拨测方式的URL应用对象管理，能够实现分组定时url拨测、手动单次拨测、条件拨测(请求带参, 响应数据判断)、复合拨测(层级拨测, 按照一定顺序执行拨测, 面向应用对象的多条应用链路的拨测管理), 基于WebSocket的实时动态拨测, 可以在线以秒为单位, 持续对特定的应用组进行拨测。支持3000以上的url拨测对象规模和50+条url/秒的基础拨测速率。（提供功能截图）

硬件部件发生故障的维修或更换

设备硬件部件确认故障后，若设备在厂家保修期及保修范围内，由维护工程师联络厂家维修（联络方法由我院信息科提供），若购买该设备的时候，原厂家承诺上门维修的，由原厂家上门维修；否则由本次成交供应商送修，费用包含在本次采购预算里；如有纠纷，由我院信息科协调；

设备硬件部件确认故障后，若设备不在厂家保修期或保修范围内，则由成交供应商负责维修和更换，我院不另外支付费用。

清洁、理线和标识服务

在我院方便停机时，成交供应商不定期进行网络设备外壳的清洁除尘；

服务期开始时，对主机房内的机柜全面进行一次性线缆整理、标识。今后如果有设备增减、移位或连接线缆变动，成交供应商须负责局部性的线缆整理，及线缆、设备的标识工作，务使机柜始终保持线缆整齐、美观，标签明晰、准确、牢固。

交换机（包括SAN交换机）、无线控制器、服务器负载均衡器设备每半年抓取并保存配置，发生重大配置改变时也需抓取并保存配置，以便在设备更换或配置意外丢失时能立即复原。

文档编辑与更新

对维护范围内的设备建立完整的档案。以设备在机柜上的位置为序，记录每台设备的编号、名称、品牌/型号、序列号、IP地址、维修电话等信息，这些信息保持与设备标签一致；

对维护范围内的每台FC SAN交换机记录每个端口所连接的设备，所记录的信息保持与线缆标签一致；

对我院本部主机房内的核心交换机和内网服务器区域的汇聚交换机，记录每个端口所连接的设备，所记录的信息保持与线缆标签一致；

完整记录存储系统的配置；

以上记录信息汇编成整套文档。每六个月更新一次文档，有重大配置改变时也更新文档。

咨询与建议

维保期内，我院遇到信息系统平台的任何问题，成交供应商可提供技术咨询服务；

由于我院业务的不断发展，若我院要求对现有的系统进行扩充，成交供应商应根据系统的实际情况，提供合理建议，并提供充分的技术合作。

巡检与报告机制

1. 日常巡检

•	每日检查服务器运行状态

•	每日检查存储容量与告警

•	每日检查虚拟化告警信息

2. 月度巡检

•	形成《月度运维报告》

•	内容包括：

•	设备健康状态

•	故障统计分析

•	风险隐患清单

•	优化建议

安全与规范要求

1.	驻场人员须签署保密协议

2.	禁止私接存储设备

3.	所有变更须走医院变更流程

4.	运维操作必须留存日志

5.	严禁未经授权远程访问

响应时间

| 故障等级 | 响应时间 | 到场时间 | 恢复时间目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急（核心业务中断） | 15分钟 | 0.5小时 | 4小时内恢复 |
| 重要（部分业务异常） | 30分钟 | 2小时 | 8小时内恢复 |
| 一般（非关键业务） | 2小时 | 次日 | 24小时内 |

故障设备的维修或更换

发生故障的设备，若在厂家保修期及保修责任范围内，由原厂家负责维修或更换，成交供应商负责联络、督促和结果验证；若已不在厂家的保修期及保修范围内，则成交供应商负责维修或更换，我院不另外支付费用。

人员能力验证和岗前培训

设备维护服务人员须经我院信息科进行能力验证后，方可上岗。

设备维护服务人员须提交简历、学历证明、行业（或厂商）技术认证资质证书到我院信息科存案。

服务人员被投诉三次（含三次）不能再驻守，须更换成我院信息科审核通过的其他技术人员。

指定联系人、联系方式

至少三名指定紧急联系人。

保密

保证服务工程师对有关信息资料有保密意识并签署保密协议。

未得到我院同意，不得复制备份有关信息至其他储存设备。

我院核心设备的系统架构、配置信息等未经我院许可不得透露给第三方。

抽查、评分制度

绩效考核以月为单位，每月月末对当月的服务情况进行考核评分，得出“月度绩效考核总分”。

计算公式：月度绩效考核总分=月度常规服务考核得分×60%+月度非常规服务考核得分×40%

月度绩效考核的评分方法

月度绩效考核包括“月度常规服务考核”和“月度非常规服务考核”。

月度常规服务考核

月度常规服务考核：是指我院在每月月末根据合同和各项服务要求，结合当月服务任务完成情况，对服务管理的各个流程的执行情况和成效给出的考核结果，即：月度常规服务考核得分。

考核等次分为：优（100分）、良（80分）、中（70分）、可（60分）、差（30分），主要从以下方面考核：

1）所提供硬件、配件等出现质量不合格问题，则评价为差。

2）供应商维护人员配置合理、技术娴熟，能遵守我院的规章制度，准时提供服务。

3）文档规范程度—文档文字表述准确、简练，能够准确、有条理地分析问题的原因、处理方法、处理过程，并有最后的结论。还要求有相关参考文档，维护文档规范。

4）服务质量评估，服务不及时、服务质量不佳或态度不好等情况，每月累计3次及以上，当月考核为差。

月度常规服务考核得分由用户在每月的月度例会上对本月工作进行总结后作出评分，每次评分最高为100分。

月度非常规服务考核

月度非常规服务考核：是指我院根据合同和各项服务要求，结合各种非常规任务（包括故障）的处理时间和服务质量情况，给出的综合考核结果，即：月度非常规服务考核得分。

计算公式：月度非常规服务考核得分=处理时间评价×40%+服务质量评价×60%

处理时间评价：分为特别满足（符合关于处理时限的要求且响应及处理速度快，100分）、满足（符合关于处理时限的要求，80分）、不满足（不符合关于处理时限的要求，但延迟时间或者根据服务要求的紧急程度还在可以忍受范围内（由我院项目经理认定），60分）、严重延迟（延迟60分钟以上，30分）。

服务质量评价：分为优（100分）、良（80分）、中（70分）、可（60分）、差（30分）。从以下方面考察：

1）技术熟练程度—对问题分析思路清晰、问题定位准确、可以一次性完全解决问题。

2）方法正确性—解决问题具有成型的技术规范和文档，具有较好的管理规范性。解决问题方法尽量符合长远目标，尽量不用权宜之计。

3）文档规范程度—文档文字表述准确、简练，能够准确、有条理地分析问题的原因、处理方法、处理过程，并有最后的结论。还要求有相关参考文档。

4）处理效果评价—解决问题所需的时间，解决问题不遗留其他问题，处理后恢复原来系统状态或者提升了系统的整体性能。

5）诚信度—对问题分析、定位，解决问题的方法、技术，所采用的手段对系统的影响等等，都能够实事求是地报告我院，不欺骗我院。

月度非常规服务考核得分由用户在每月的月度例会后作出评分，每次评分最高为100分。

绩效与支付

月度绩效考核总分与合同款支付挂钩。考核方法（采用绩效考核的评分方法）：

半年付款期内，每次月度绩效考核总分都在90分（含90分）以上时，验收合格，同意支付相关款项。

半年付款期内，月度绩效考核总分低于90分时，视为该月度绩效考核不合格。在半年付款期内：如月度绩效考核不合格，每不合格1次扣除本期款项总额的5%。

惩罚制度

服务质量每半年考核一次（考核及格才付款），包括但不限于：

工作纪律，工作纪律将作为半年考核的重要指标。

迟到或早退（一小时内），每人次扣50元。

迟到或早退（一小时至两个小时），每人次扣100元。

迟到或早退两个小时以上，当旷工一个早上或一个下午处理，每人次扣200元。

旷工一个早上或一个下午，每人次扣200元。

如确有事需要请假的，需要提前向信息科申请并得到批准，可以请假，请假时间需要双倍补回。

投诉:若有投诉，一经查实，每次扣300元。半年有10次及以上投诉，本半年度考核不及格。