## Sheet1
建筑消防安全整改隐患清单（门诊综合医疗区）
序号 | 楼栋名称 | 现场问题 | 建议
1 | 门诊楼 | 天面电梯机房线槽穿过楼板，没有做封堵 | 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、变形缝、楼板处的孔隙，应采取防火封堵措施；封堵组件耐火性能不应低于分隔部位的耐火极限。封堵后要做到：严密、不裂缝、不脱落、不透烟
2 | 门诊楼 | 12层强电机房，线槽穿过墙的时候没做封堵 | 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、变形缝、楼板处的孔隙，应采取防火封堵措施；封堵组件耐火性能不应低于分隔部位的耐火极限。封堵后要做到：严密、不裂缝、不脱落、不透烟
3 | 门诊楼 | 楼梯间前室加压送风管上的防火阀未接线，无模块反馈信号 | 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室
4 | 门诊楼 | 现场排烟阀及吊顶内设置的送风阀未设置现场手动开启装置 | 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口，应在现场设置手动开启装置。常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置，手动驱动装置操作应灵活
5 | 门诊楼 | 5层天面16#排烟风机房竖井没有封堵 | 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、变形缝、楼板处的孔隙，应采取防火封堵措施；封堵组件耐火性能不应低于分隔部位的耐火极限。封堵后要做到：严密、不裂缝、不脱落、不透烟
6 | 门诊楼 | 首层弱电井的线槽跟地下室相通，楼板没有做封堵 | 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、变形缝、楼板处的孔隙，应采取防火封堵措施；封堵组件耐火性能不应低于分隔部位的耐火极限。封堵后要做到：严密、不裂缝、不脱落、不透烟
7 | 感染楼 | 1-3层的湿式报警阀，试验后压力开关不动作，不能启动，放水后出水不正常，报警阀启动试验阀之后水力警铃立即动作，延时器失效，需要检修报警阀 | 应对该湿式报警阀进行检修
8 | 门诊楼 | 泡沫罐的电磁阀未接线，火灾时无法打开电磁阀 | 应完善施工
9 | 门诊楼 | 泡沫罐上面的压力为0 | 应检查泡沫液供水管，保证水压正常
10 | 门诊楼 | 泡沫罐所在的湿式报警阀间，楼板封堵没做好 | 该楼板作为防火分隔设施，应完善该楼板的封堵
11 | 门诊楼 | 消防电源监控，监控设备检查线路没问题，但是主机显示大量的设备掉线，应该是回路卡的问题 | 建议对消防电源监控主机进行维修
12 | 门诊楼 | 地下室联动测试：负二2区个别手报不报警，广播未联动，车位190处，车位167处两趟卷帘未联动。3区手报未报警，只联动了声光和应急灯，其它都未联动。1区广播未联动。负一层3区97车位旁卷帘未联动，广播未联。现场气体灭火区域的故障和喷放信号不能反馈回消防中心 | 原施工单位应对报警系统联动程序进行核实修正。保证火灾时的设施能正常联动运行
13 | 门诊楼消防中心 | 门诊楼和感染楼火灾报警系统多次出现大量的故障 | 应对主机及线路进行检修，排查出多次重复出现大量故障的原因并予以排除
14 | 门诊楼 | 天面稳压泵房线路裸漏，应做套管。 | 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠（金属）电气导管、B₁级以上刚性塑料管或封闭式线槽保护。
15 | 门诊楼 | 天面电梯机房没应急照明。 | 设备房应设置应急照明灯具。
16 | 门诊楼 | 3楼9号电梯跟8号电梯对面的防火卷帘降到底之后封闭不严，升上去之后不平。 | 导轨导轨的上下缝隙相差太大了，上边大概有两公分，下边只有1公分左右
17 | 门诊楼 | 通道、楼梯间、前室的防火门缺少铭牌及AB签（设备房的防火门有铭牌） | 每樘防火门应在明显位置设置永久性铭牌，铭牌应固定牢固、清晰耐久、不易脱落。 防火门属于必须加施 AB 签，其中A 签（本体标志，红色）应贴于产品明显处（如门扇合页侧上方），防转移、揭下即毁。
18 | 门诊楼 | 泡沫液供液管采用了普通的镀锌管，建议采用不锈钢管，核实设计是否与设计相符。 | 建议采用不锈钢管。
19 | 门诊楼 | 人防区的内侧管道上没有装闸阀或者防爆波阀，已安装的阀门离墙约0.5米 | 穿人防墙的管道，必须在人防内侧装防护闸阀 / 截止阀；穿防护单元隔墙时两侧都装；平时常开、战时关闭；压力≥1.0MPa、铜 / 不锈钢阀芯、距墙≤200mm。
20 | 门诊楼 | 现场部分疏散指示牌损坏，需要更换 | 损坏的疏散指示牌应及时进行更换。
21 | 感染楼 | 现场部分疏散指示牌损坏，需要更换 | 损坏的疏散指示牌应及时进行更换。
22 | 门诊楼 | 新门诊楼天面泵房阀门无常开常闭标志。 | 消防给水系统上的所有控制阀均应锁定在常开/常闭位置，并应有明显的启闭标志。
23 | 门诊楼 | 风机房等设备房没有标志牌。 | 消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、发电机房等消防重点部位 / 设备房，应在入口处设置醒目的功能标识牌。
24 | 门诊楼 | 天面电梯机房线槽没有盖盖板。 | 应完善施工并检查其他部位线槽是否存在相同问题。
25 | 门诊楼 | 多处楼梯间前室的防火门处于常开状态。 | 楼梯间和前室的防火门应平时处于常闭状态。若平时常开，应保证火灾时能及时联动关闭。
26 | 门诊楼 | 三楼防火卷帘下面堆放物品。 | 防火卷帘下方及两侧各 0.5m 范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。
27 | 门诊楼 | 首层西侧安全出口被锁上。 | 禁止锁闭安全出口。建议采用推杆锁（消防专用逃生锁）或电磁门禁 （火灾联动断电解锁）。
28 | 门诊楼 | 首层通向地下室的楼梯的通道堆放杂物。 | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
29 | 门诊楼 | 发电机的蓄电池无法核实电量情况。 | 请相关工程人员确认。
30 | 门诊楼 | 消防中心没有设备编码表、电话编码表不全。 | 加以整理编码表装订成册，便于平时维护及紧急时使用。