## Sheet1
建筑消防安全整改隐患清单（旧院区）
序号 | 楼栋名称 | 现场问题 | 建议
1 | 医技楼 | 水泵吸水管未采用明杆闸阀、无常开常闭标志牌 | 消防给水系统上的所有控制阀均应锁定在常开/常闭位置，并应有明显的启闭标志
2 | 医技楼 | 首层喷头缺失，污损现象比较严重 | 喷淋头布置应严格按照设计和规范要求施工。建议对污损的喷头进行清洗或更换
3 | 医技楼 | 首层应急灯、疏散指示牌设置缺失 | 应按照规范要求增加设置应急照明、疏散指示标志
4 | 医技楼 | 医技楼负一层消防水泵使用年限较长，建议更换 | 医技楼消防水泵使用年限超过20年，建议整体评估并进行更换
5 | 医技楼 | 电房及发电机房内的气体灭火系统中的气瓶组使用年限已超过20年 | 按要求更换
6 | 云星楼 | 云星楼首层的湿式报警阀需检修 | 应尽快对湿式报警阀进行检修
7 | 外科楼 | 天面排烟风机防火阀锈蚀严重 | 建议更换锈蚀严重的防火阀
8 | 核医学楼 | 风管与风井未封堵 | 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、变形缝、楼板处的孔隙，应采取防火封堵措施；封堵组件耐火性能不应低于分隔部位的耐火极限。封堵后要做到：严密、不裂缝、不脱落、不透烟
9 | 核医学楼 | 3楼弱电井出来的线槽出来，没有封堵 | 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、变形缝、楼板处的孔隙，应采取防火封堵措施；封堵组件耐火性能不应低于分隔部位的耐火极限。封堵后要做到：严密、不裂缝、不脱落、不透烟
10 | 核医学楼 | 通道、楼梯间未设置应急照明 | 应按照规范要求增加设置应急照明、疏散指示标志
11 | 营养楼、食堂 | 楼层没有应急照明、疏散指示装置 | 应按照规范要求增加设置应急照明、疏散指示标志
12 | 营养楼、食堂 | 厨房内部的消火栓，卷盘损坏，水带硬化，消火栓被遮挡 | 应尽快更换损坏的设施。消火栓箱不应被遮挡
13 | 医技楼 | 报警阀无楼层标识。 | 建议在每个湿式报警阀处做好对应楼层的标志牌。
14 | 医技楼 | 地下室车库应急照明灯采用了插头连接，并且引出了线作为其他的用途 | 消防应急灯具不能用普通插头/插座与供电回路连接。应急照明回路严禁接入系统外的开关、插座、其他负载。
15 | 医技楼 | 应急灯损坏率较高 | 损坏的疏散指示牌应及时进行更换。
16 | 医技楼 | 医技楼的二楼楼梯间没做防火门。 | 封闭楼梯间的疏散门应采用防火门。
17 | 云星楼 | 疏散指示牌安装的高度不合适 | 疏散指示牌底边距地 应＜1.0m，避免被烟遮挡，火灾时弯腰也能看见。
18 | 云星楼 | 首层楼梯底堆放杂物。 | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
19 | 外科楼 | 应急灯、疏散指示牌设置缺失。 | 应按照规范要求增加设置应急照明、疏散指示标志。
20 | 外科楼 | 8楼加建部分喷淋设置过少，甚至没有设置。 | 喷淋头布置应严格按照设计和规范要求施工。
21 | 外科楼 | 灭火器配置不足。 | 建议增加灭火器配置，严重危险级场所手提式灭火器的保护距离为15米。
22 | 外科楼 | 外科楼首层楼梯底设置房间。 | 楼梯间内不应设置可燃材料储藏室。
23 | 外科楼 | 天面的风管锈蚀严重。 | 加以更换锈蚀的风管并做好防腐措施。